Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

**“Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanai (SAM 4.2.2.) – Daugavpils 3.pirmsskolas izglītības iestādē un Daugavpils 5.pirmsskolas izglītības iestādē”.**

identifikācijas numurs DPD 2016/145

**Atbildes** uz ieinteresēto personu jautājumiem **Nr.3**

Vēršam uzmanību, ka Iepirkumu komisija ir **veikusi precizējumus** būvdarbu apjomos un ir **pagarinājusi** piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz **2016.gada 7.oktobrim, plkst.10.00**.

**Jautājums 3.1.**

5.pii. Darbu apjomu pozīcija 1.4.2. „Sienu mūrējums no vieglbetona blokiem, armējot šuves, enkurojot pie esošā mūra” 2.75m3. Lūdzam precizēt vietu/vietas, kurās paredzēts veikt šo darbu veidu.

***Atbilde 3.1. : Vietas tiks precizētas autoruzraudzības kārtībā pie izbūves.***

**Jautājums 3.2.**

5.pii. Darbu apjomu pozīcijām 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3., 1.5.4. norādīts daudzums 1044,20m, bet pozīcijā 1.5.5. ailsānu gruntēšana un apmešana norādīts apjoms 704,38m. Lūdzam precizēt darbu apjomus.

***Atbilde 3.2.: Pareizais apjoms ir 1044.20m.***

**Jautājums 3.3.**

5.pii. Darbu apjomu pozīcija 2.2. “Demontēt esošo smilti no pagraba telpas, iznest no pagraba” 54,4m2. Lūdzam norādīt demontējamā slāņa biezumu.

***Atbilde 3.3.: demontējamā slāņa biezums ir ~ 200mm.***

**Jautājums 3.4.**

5.pii. Darbu apjomu pozīcija 3.14. „Siltinātas jumta lūkas (EI30) 950x900mm uzstādīšana” 2 gb.. Lūdzam precizēt, kurā tehniskā projekta rasējuma lapā ir norādīta šo lūku uzstādīšana.

***Atbilde 3.4.: Mezglu detalizācija tiks veikta autoruzraudzības laikā pēc būvnieka pieprasījuma, ja tas*** ***būs nepieciešams.***

**Jautājums 3.5.**

5.pii. Darbu apjomu pozīcija 3.19. „Ieeju koka nesošo konstrukciju izbūve no ēvelēta krāsota kokmateriāla (skatīt BK daļas rasējumus)” norādīts daudzums 2.47m3, bet saskaņā ar rasējuma lapām BK-5, BK-7, BK-9, BK-11, BK-13, BK-14 - 3.25m3. Lūdzam precizēt darbu apjomus.

***Atbilde 3.5.: Pareizais apjoms ir projektā norādītais - 3.25 m3.***

**Jautājums 3.6.**

5.pii.Darbu apjomu pozīcija 5.2.1. „Jaunu gludu iekšdurvju D-1 ar stiklojumu (mitram ekspluatācijas režīmam) uzstādīšana, ieskaitot furnitūru un kleidas” 6 gb., bet saskaņā ar rasējuma lapā AR 7.1 - 12gb.. Lūdzam precizēt darbu apjomus.

***Atbilde 3.6.: Kļūda apjomos projektā, paredzētas 6 durvis katrā stāvā, kopā 12, atbilstoši specifikācijai.***

**Jautājums 3.7.**

3.pii. Darbu apjomi Nr. 10 „Iekšējais ūdensvads Ū1, S3 un sadzīves kanalizācija K1, lietus kanalizācija K2.” 93. pozīcija „Tauku atdalītājs NS4 ECO-JET-O/HYDROJET-O, ACO vai ekvivalents”, tas pats norādīts arī tehniskajā projektā. Piegādātāji piedāvā gan tauku atdalītāju ACO ECO-JET-OD NS4, gan tauku atdalītāju HYDROJET-OA NS4. Vai pretendents drīkst izvēlēties vienu no šīm iekārtām?

***Atbilde 3.7.: Pretendents pats var izvēlēties kādu no piedāvātajām iekārtam.***

**Jautājums 3.8.**

3 PII. Siltummezgls.

***Atbilde 3.8.: Projektētājs sniegs risinājumus autoruzraudzības kārtībā.***

**Jautājums 3.9.**

5.pii. Siltummezgls.

- siltummezgla elektrovadības skapis, t.i.,nav kur pieslēgt aprīkojumu

***Atbilde: skat.5.sējuma iekārtu un materiālu specifikāciju poz.11 - sadalne OSMS, kur var pieslēgt visu aprīkojumu.***

- spiediena starpības regulators

***Atbilde: DP regulators TA DA 616, DN25, Kvs – 10.0***

- apkures kontūra A2 divgājienu vārsts

***Atbilde: ir SM specifikācijā, poz.47, 48.***

- apkures kontūra A2 elektropievads

***Atbilde: siltumapgādes sistēmas A2 pieslēgums arī sadalnē OSMS.***

- ventilācijas sistēmas kontūra izplešanas tvertne

***Atbilde: ir SM spec., poz.62.***

**Jautājums 3.10.**

5.pii. Ventilācija.

***Atbilde 3.10.: Visa informācija norādīta specifikācijā lapā AVK – 1 (pielikumā)***

**Jautājums 3.11.**

AR-12 lapa logi UL kā ugunsdrošie EI30, bet ar PVC loga rāmi.

***Atbilde 3.11.: Jāuzstāda AL konstrukcijas logi.***

**Jautājums 3.12.**

Lūdzam sniegt elektriskās piedziņas automātiski atvēršanas/ aizvēršanas sistēmas aprakstu un ražotāju, kā arī pieslēguma shēmu.

***Atbilde 3.12.: Projektētājs sniegs risinājumus autoruzraudzības kārtībā. Iepirkumu komisijai nav tiesību ierobežot pretendentus ar konkrētā ražotāja norādīšanu.***

**Jautājums 3.13.**

Specifikācijā (AR13 lapa) norādītas durvis UD-1 un logs UL kā ugunsdrošs E130 ar rāmja materiālu – alumīnijs.

***Atbilde 3.13.: Silumcaurlaidības koeficientam jābūt mazākam vai vienādam ar 1,3 lai nodrošinātu Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.339 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" prasības.***

**Jautājums 3.14.**

Lūdzam veikt izmaiņas “B” daļas (5.pii) Darbu apjomu pozīcijā 5.21. durvis D-1 – 6 gab., bet faktiski projektā: 1.stāvs – 6 gab. +2.stāvs – 6 gab. = kopā 12 gab.

***Atbilde 3.14.:*** *Kļūda apjomos projektā, paredzētas 6 durvis katrā stāvā, kopā 12, atbilstoši specifikācijai*

**Jautājums 3.15.**

Par ventilācijas sistēmas PN-1 gaisa apstrādes agregātu (uniAir SW25 RR, BS-2 (50), GuniAir 2-KR SW25). Kurš no agregātiem ir atbilstošs?

***Atbilde 3.15.: Pēc ekspertīzes nebija mainīti darba apjomi – PN1 iekārta uniAir 2-KR SW25RR nomainīta uz BS-2(50) iekārtu. Izmaiņas veiktas AVK-2, AVK-5, AVK-6, specifikācijas poz.Nr.1, Nr.14, Nr.13.***

**Jautājums 3.16.**

Par ventilācijas sistēmām no PN-2 līdz PN-13 (Amber 10P ar rotējošo siltummaiņu; Amber 1PP ar plākšņu veida siltummaiņu). Kurš no agregātiem ir atbilstošs?

***Atbilde 3.16.:*** ***Pēc ekspertīzes nebija mainīti darba apjomi – PN2-PN13 sist. Ventilācijas iekārtas AMBER 1PP-300 ar šķērsplūsmas plākšņu siltumapmaiņi tika nomainītas uz ventilācijas iekārtām AMBER 1OP-300 ar rotora rekuperatoru. Veiktas izmaiņas AVK-2, AVK-3, AVK-4, AVK-7, AVK-12, specifikācijas pozīcijas Nr.19, 33, 47, 75, 91, 106, 122, 137, 152, 167, 182.***

**Jautājums 3.17.**

Par gaisa vadiem un fasondetaļām (gaisa vadi 300x100 mm – kādā apjomā m?

***Atbilde 3.17.: piegādātājam nepieciešams savā piedāvājumā ievērtēt gaisa vadus ar izmēru 300 x 100 mm – 30 m.***

**Jautājums 3.18.**

Par ventilācijas sistēmu PN-13 (projekta rasējumos AVK-1, AVK-12 ir norādīta, bet būvdarbu apjomos Nr.12 nav norādīta).

***Atbilde 3.18.: specifikācijā PN1-PN13, sistēmu numerācijā ir drukas kļūda. Specifikācijā sistēmu numerācija ir PN10, PN10, PN11, PN12, bet jābūt PN10, PN11, PN12, PN13.***