Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

**“Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās”.**

identifikācijas numurs DPD 2018/45

**Grozījumi / atbildes uz jautājumiem Nr.1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Jautājums | **Atbilde / Grozījums** |
| **13.vidusskola** |
| 1. | Durvju specifikācijā D-1; D-2; D-3 – projekta lapa AR-13 un durvju specifikācijā D-5; D-7; D-9 – projekta lapa AR-13.1 nav norādīta ugunsizturības pakāpe. Jautājums, vai ir nepieciešams iepriekš norādītās durvis aprīkot ar pašaizvēršanas mehānismu bez atslēgām, bet ar panikas rokturi? | Projekta lapas AR-13 un AR-13.1 norādīts - furnitūra šīm durvīm – atbilstoši prasībām analogs “Mi Casa” |
| **16.vidusskola** |
| 1. | Durvju specifikācijā D-1; D-2 – projekta lapa AR-12 ir norādīta ugunsizturības pakāpe EI-15. Vai ir nepieciešams iepriekš norādītās durvis aprīkot ar pašaizvēršanas mehānismu bez atslēgām, bet ar panikas rokturi saskaņā ar piezīmēm punktā Nr.8? | Projekta lapa AR-12 norādīts - furnitūra šīm durvīm – atbilstoši prasībām analogs “Mi Casa”. EI-15 durvis  jānodrošina ar aizvēršanas mehānismu (155.punkts LBN 201-15) un  ar nospiežamo ugunsdrošo rokturi. |
| 2. | Būvdarbu apjomu sarakstā Nr.1.4. punktā 10 (sienu aizsardzība) nav norādīts konkrēts materiāls sienu plātnēm, lai pasargātu sienas no mehāniskajiem bojājumiem. Lūdzu norādīt konkrētu materiālu no kura ir izgatavotas sienu plātnes? | Laminēts MDF dēlis 10x300mm pa telpas perimetru. |
| 3. | Darba apjomos 2.2. “Ventilācija” 32.pozīcija “Siltinātas ventkameras izbūve 5.2x2.85x2.0m”, 1 kpl. Lūdzam iesniegt rasējumus siltinātās ventkameras izbūvei? | Ventiekārtu paredzēts uzstādīt jau esošā siltinātā ventkamerā, siltinājumu paredzēt daļēji no telpas iekšpuses (grīdai un sienai pie sporta zāles) kā skaņas izolāciju. Izolācijas materiāls akmens vate. |
| 4. | Būvprojekta BK daļas rasējumos BK-2 un BK-3 attēlota pārsedžu un AVK caurumu ierīkošana jumtā. Lokālo tāmju pozīcijās nav iekļauti šie darbu apjomi. Lūdzam precizēt.  | Šie darbu apjomi iekļauti tāmē Nr. 2.2 - poz. 30 un 31 |
| 5. | Būvprojekts AR daļas rasējumā AR-11 “Grīdu specifikācija” tabulas “Nosaukums” daļā ir norādītas telpas, kurās paredzēts ierīkot grīdu tipu G-1. Kopējais grīdu G-1 apjoms saskaņā ar telpu plāniem sastāda 2189,7 m2. Turpretī tabulas daļā “Platība” norādīts apjoms 1645,8 m2. Lūdzam precizēt pareizo apjomu. | Grīdu tips G-1 – linolejs. Saskaņā ar lapām AR-5; AR-6 un AR-7 – grīdas plāni - kopējais grīdu G-1 apjoms sastāda 1645,8 m2. |
| 6. | Būvprojekta AR daļas rasējumā 12 “Durvju specifikācija” norādītas durvis D-2 1 gb., bet rasējumā AR-3 tās nav attēlotas. Lūdzam precizēt. | Durvis D-2 atrodas telpā 51  |
| 7. | Kabinetos atrodas betona podiumi 1,5x4,5m ( h=0,15m). Ir paredzēta šo podiumu demontāža?Ja jā, tad kurā no pozīcijām šis apjoms ir iekļauts?  | Šis apjoms iekļauts tāmē 1-1 poz.4. |
| 8. | Saskaņā ar tehnisko specifikāciju durvju D4 izmērs 1.5x2.10. Esošais durvju ailes izmērs 1.90x2.07. Lai ierīkotu durvis D4 saskaņā ar būvprojektu, būs nepieciešama durvju ailes platuma samazināšana un augstuma palielināšana. Tas pats analoģiski ar durvīm D2. Darba apjomos nav paredzēti šie darbi. Lūdzam iekļaut šos darbus apjomos.  | Montēt atbilstoši AR-12 piezīmei Nr.2 *„Pirms durvju pasūtīšanas un izgatavošanas, precizēt dabā izmērus, piesaistes un aizpildījuma augstumu, kā arī konsultēties ar piegādātāj firmu speciālistiem par efektīvākajiem montāžas risinājumiem.”* |
| 9. | Saskaņā ar tehnisko specifikāciju durvju D1 izmērs 950x2100mm. Esošais durvju ailes izmērs 850x1870mm. Sporta zālē (telpa Nr. 25) zemo griestu apšuvuma dēļ nav iespējama durvju ailes augstuma palielināšana līdz 2100mm. Lūdzam precizēt. | Durvis D-1 paredzēt montēt atbilstoši esošajam ailes izmēram. |
| 10. | Rasējuma lapā BK-2 „Ventkamera” ir norādīta starpsiena ar pārsedzes PR2 ierīkošanu. Šīs starpsienas reāli nav. Darba apjomos nav norādīta starpsienas un pārsedzes izbūve. Lūdzam precizēt. | Pārsedzi var attiecināt uz AVK apjomā norādīto „siltinātas ventkameras izbūve” poz.Nr.32. Pārsedzes PR-4 un starpsienas izbūve nav nepieciešama.  |

Pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu **līdz 2018.gada 4.jūlijam, plkst.10.00.**

 Iepirkumu komisija