SASKAŅOTS
 Daugavpils pensionāru sociālās

apkalpošanas teritoriālā centra

vadītājs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V.Plonis

Daugavpilī, 2016.gada 18.aprīlī

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**“ DAUGAVPILS PENSIONĀRU SOCIĀLĀS**

**APKALPOŠANAS TERITORIĀLĀ CENTRA LIFTA SCHINDLER 5500**

**TEHNISKĀ APKOPE”**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs |
| **Adrese** | 18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413 |
| **Reģ.Nr.** | 90000065913 |
| **Kontaktpersona**  | Irina Samule, tālr.: 65432176, e-pasts: daugavpilspansionats@apollo.lv  |
| **Darba laiks** | no 8:00 līdz 16:30 |

1. **Iepirkuma priekšmets:**  Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra lifta Shindler 5500 tehniskā apkope
2. **Paredzamā līgumcena:** līdz 694,00 *euro* bez PVN.
3. Precīzs pakalpojumu apraksts ir noteiks **Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums)**.
4. **Līguma izpildes termiņš**: 12 mēneši
5. **Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:**

7.1.Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

7.2. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija.

1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti:**

 7.1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai;

 7.2. **Finanšu - tehniskais piedāvājums**:

 7.2.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām;

 7.2.2. Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

8. **Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.**

9. **Piedāvājums iesniedzams līdz 2016.gada 22.aprīlim, plkst.10.00 pēc adreses Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413, 6.kab.**

10. Aptaujas rezultāti tiks publicēti Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra mājas lapā [www.dpsatc.lv](http://www.dpsatc.lv) un pašvaldības mājas lapā: [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv)

Pielikumā:

1. Pieteikums;
2. Tehniskā specifikācija;
3. Tehniskā - finanšu piedāvājuma forma.

Ziņojums sagatavots 18.04.2016.

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Irina Samule

**1.Pielikums**

## “Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

## lifta Schindler 5500 tehniskā apkope ”

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tālr.,fakss\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-pasts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties aptaujā **Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra lifta Shindler 5500 tehniskā apkope** piekrīt visiem tās nosacījumiem un garantē aptaujas un normatīvo aktu prasību izpildi. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_apliecina, ka:
	1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
	2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;
	3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties aptaujā un izpildīt norādītās prasības.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |

**2.Pielikums**

## „Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

## lifta Schindler 5500 tehniskā apkope”

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. Līguma izpildes gaitā nodrošināt speciālistus, kuriem ir tiesības veikt bīstamo iekārtu (liftu) tehnisko apkalpošanu, t.sk. montāžu, remontu, tehnisko apkopi, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

/Vārds/uzvārds/apliecības Nr./

2. Vienu reizi mēnesī veikt liftu apkopi atbilstoši izgatavotājrūpnīcas instrukcijām, normatīvo aktu prasībām un nodrošināt iekārtu tehnisko stāvokli un drošu darbību atbilstoši LR spēkā esošo Noteikumu prasībām.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Darbu nosaukums | Teh.apkopes veids |
| Vizuāl., ja nepiec. regulēt | Tīrīt, ja nepiec. eļļot |
| 1 | Kabīnes pogaparāts: izsaukumi, indik., stiprinājumi | X | X |
| 2 | Kabīnes apgaismojums | X |  |
| 3 | Kabīnes durvju drošības ierīces: atvēršana ar pogu, fotoelements, aizvērš.spēka ierobežotājs | X | X |
| 4 | Precīza apstāšanās, troksnis (uz augšu; uz leju) | X |  |
| 5 | Pieturas: stāvu izsaukumi, optiskie un akust.indikat. | X |  |
| 6 | Vadībasstacija: aizsargvāks, slēdzene, dokumentāc. | X |  |
| 7 | Programmu nodrošinājums | X |  |
| 8 | Kabīnes avārijas ierīces: trauksmes zvans, abpusēja sarunu ierīce, apgaismojums, akumulatori | X |  |
| 9 | Kontakti, savienojumi | X |  |
| 10 | Kontaktori, releji | X | X |
| 11 | Stāvu līmenis, gaismas diodes | X |  |
| 12 | Elektrisko savienojumu aizsardzība, savienojumi | X | X |
| 13 | Tehniskās apkopes un bojājumu reģistr.žurnāls | X |  |
| 14 | Gala slēdzis uz augšu; uz leju (izmantot pulti ESE-91) | X |  |
| 15 | Šahtas apgaismojums | X |  |
| 16 | Avārijas slēdzis JEM | X |  |
| 17 | Drošības ierīce ESE-91 | X |  |
| 18 | Kabīnes jumts | X | X |
| 19 | CBD ierīce ja ir | X |  |
| 20 | Inspekcijas kontrole (ar TSD, ja ir) | X | X |
| 21 | KSERE kontrole (ar KSE-U/D) | X |  |
| 22 | Celtņa stiprinājumi, līmenis, ventilatori, skriemeļi, enkoders | X | X |
| 23 | Bremze, kustīgās daļas, KB kontakts | X | X |
| 24 | Ātruma ierobežotājs | X | X |
| 25 | Frekvences pārveidotājs (VACON) | X |  |
| 26 | Kabīnes, pretsvara piekare šahtas augšā | X | X |
| 27 | Siksnas/troses/atslābuma kontakts | X |  |
| 28 | Siksnas/troses/galu savienojumi | X |  |
| 29 | Siksnas/troses/stāvoklis | X |  |
| 30 | Kabīnes vadkurpes, vai rullīši | X | X |
| 31 | Automātiskie vadotņu eļļotāji | X | X |
| 32 | Kabīnes griestu stiprinājumi | X |  |
| 33 | Pretsvara augša: rāmis, vadkurpes, piekare | X | X |
| 34 | Siksnu/trošu/pretnokrišanas ierīces | X |  |
| 35 | Pretsvara apakša: rāmis, bloki, vadkurpes, buferi, piekare | X | X |
| 36 | Ātruma ierobežotāja trose | X | X |
| 37 | Kabīne un pretsvars: vadotnes un stiprinājumi | X | X |
| 38 | Kabīnes fiksācijas ierīce (TSD), ja ir | X |  |
| 39 | Šahtas durvju vadotnes | X |  |
| 40 | Šahtas durvis: slēgummehānisms, meh. un el. kontakti | X | X |
| 41 | Kontaktu savienojumi šahtas ķēdē | X |  |
| 42 | Šahtas informātika | X |  |
| 43 | Kabīnes apakša: drošības ierīce, siksnas/troses/stāvoklis, stiprinājumi | X |  |
| 44 | Slodzes mērīšanas ierīce | X |  |
| 45 | Buferi, vadkurpes | X | X |
| 46 | Šahta, šahtas bedre, eļļas savācēji | X | X |
| 47 | Šahtas bedres drošības ierīces | X |  |
| 48 | Ātruma ierobežotāja troses nostiepums | X |  |
| 49 | Buferi | X |  |
| 50 | Piekarkabeļa stiprinājumi | X |  |
| 51 | Pretsvara attālums līdz buferiem, kad kabīne augšā | X |  |
| 52 | Durvju piedziņas siksna | X |  |
| 53 | Kabīnes durvju KTC kontakti | X | X |
| 54 | Kabīnes durvju vadotnes | X | X |
| 55 | Kabīnes durvju piedziņas regulēšana | X |  |
| 56 | Ugunsdzēsības vadības ierīce, ja ir | X |  |

Tā ir noteiktu lifta mezglu un detaļu pārbaude, tīrīšana, eļļošana un regulēšana ar periodiskumu, kādu nosaka lifta lietošanas dokumentācija. Maksu par tehniskām apkopēm veido ikmēneša maksājuma uzkrājums.

Apkopes gaitā tiek izmantoti materiāli. Kuru cena ir iekļauta maksā par apkalpošanu:

-Smērvielas;

-Mazgāšanas līdzekļi (vaitspirits, šķīdinātāji), lupatas un švammes;

-Drošinātāji.

**Bojājumu novēršana:**

Darba dienās 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža, ja bojājuma novēršanai nav nepieciešami materiāli.

**Avārijas apkalpošana:**

Tā paredz attiecīgā personāla ierašanos 60 minūšu laikā pēc izsaukuma lifta bojājuma gadījumos ar nolūku konstatēt bojājumu un novērst avārijas situāciju. Pakalpojuma maksu veido ikmēneša maksājums.

**Gadskārtējā pārbaude:**

Regulārais uzkrājošais maksājums sedz elektromehāniķa darbu, sagatavojot liftu pārbaudei un piedaloties tajā.

Sagatavoja: Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Irina Samule

## 3.Pielikums

## „ Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

lifta Schindler 5500 tehniskā apkope”

2016.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram, 18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413, Latvija |
| Pretendents  |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam Jums pēc Jūsu pieprasījuma veikt **Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra lifta Shindler 5500 tehniskā apkopi** vienu reizi mēnesī par šādu cenu:

Ikmenēša maksa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR (bez PVN), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR (ar PVN)

Kopējā līgumcena par 12 mēn. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR (bez PVN),\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR (ar PVN)

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |