## Buvn.kopt.
APSTIPRINU
__________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.
201_. gada ____________________
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: Daugavpils 16. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana
Būves adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: LV-63
Tāme sastādīta 2017.gada 22.jūnijā
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Euro)
1 | Vispārējie celtniecības darbi | 0
2 | Iekšējie specializētie darbi | 0
| Kopā: | 0
PVN (21%) |  | 0
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Tatjana Millersone Sert.Nr. 3-00058

## Kops.1
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr.1
Vispārējie celtniecības darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils 16. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta nosaukums: Daugavpils 16. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: LV-63
|  | Par kopējo summu, Euro | 0
|  | Kopējā darbietilpība c/h | 0
Tāme sastādīta 2017.gada 22.jūnijā
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Euro) | Tai skaitā
|  |  |  | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Darbietilpība c/h
1 | 1.1 | Demontāžas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.2 | Grīdu konstrukcijas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.3 | Durvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.4 | Iekšējie apdares darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Kopā: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | 0
t.sk. darba aizsardzība |  |  | 0
Peļņa |  |  | 0
PAVISAM KOPĀ: |  |  | 0
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Tatjana Millersone Sert.Nr. 3-00058

## Demont.
Lokālā tāme Nr.1.1
Demontāžas darbi
Būves nosaukums: Daugavpils 16. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta nosaukums: Daugavpils 16. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: LV-63
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz tehnisko projektu | [11 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Tāme sastādīta 2017.gada 22.jūnijā
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | kopā, (Euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | summa, (Euro)
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Vecās krāsas demontāža no griestiem | m2 | 995
2 | līg.c. | Vecās krāsas demontāža no sienām | m2 | 5860
3 | līg.c. | Esošo durvju bloku demontāža | gb | 49
4 | līg.c. | Esošās grīdas konstrukcijas demontāža 78mm biezumā | m2 | 2420
5 | līg.c. | Esošās grīdas konstrukcijas demontāža 80mm biezumā | m2 | 105
6 | līg.c. | Būvgružu iznešana, izvešana un utilizācija | m3 | 241.4
|  | Piezīme: Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%):
|  | Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Tatjana Millersone Sert.Nr. 3-00058

## Gridas
Lokālā tāme Nr.1.2
Grīdu konstrukcijas
Būves nosaukums: Daugavpils 16. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta nosaukums: Daugavpils 16. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: LV-63
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz tehnisko projektu | [11 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Tāme sastādīta 2017.gada 22.jūnijā
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | kopā, (Euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | summa, (Euro)
|  | Grīdas konstrukcija, G-1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Esoša monolīta dz/b plātne | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Akmens vates siltumizolācija un skaņas izolācija Paroc SSB1 vai ekvivalents, 20mm | m2 | 1650
2 | līg.c. | Polietilēna plēves ieklāšana | m2 | 1650
3 | līg.c. | Stiegrota betona izlīdzinošais slānis, 50mm | m2 | 1650
4 | līg.c. | Monolīts pašizlīdzinošais maisījums, 5mm | m2 | 1650
Grīdas konstrukcija, G-2
Esoša monolīta dz/b plātne
5 | līg.c. | Akmens vates siltumizolācija un skaņas izolācija Paroc SSB1 vai ekvivalents, 20mm | m2 | 105
6 | līg.c. | Polietilēna plēves ieklāšana | m2 | 105
7 | līg.c. | Stiegrota betona izlīdzinošais slānis, 50mm | m2 | 105
8 | līg.c. | Betona pretputekļu krāsojums | m2 | 105
| līg.c. | Cementa javas M150 kārta, 30mm | m2 | 105
| līg.c. | Mozaīku sastāva betons, marka 200 | m2 | 105
|  | Piezīme: Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Tatjana Millersone Sert.Nr. 3-00058

## Durvis
Lokālā tāme Nr.1.3
Durvis
Būves nosaukums: Daugavpils 16. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta nosaukums: Daugavpils 16. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: LV-63
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz tehnisko projektu | [11 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Tāme sastādīta 2017.gada 22.jūnijā
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | kopā, (Euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | summa, (Euro)
|  | Durvis | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Vievviru durvis 880x2080mm, EI-15, Rw37dB, durvju vērtnes biezums 62mm, durvju kārbas dziļums 92mm, krāsotas, enģes 3gb., regulējamas. Slieksnis 25mm, ozolkoka ar alumīnija uzliku. Blīvgumija iestrādāta vērtnē. Bez stiklojuma. Furnitūra atbilstoši prasībām, t.sk., aplodas. D-1 | gb | 40
2 | līg.c. | Divvviru durvis 1480x2080mm, EI-15, Rw37dB, durvju vērtnes biezums 62mm, durvju kārbas dziļums 92mm, krāsotas, enģes 3gb., regulējamas. Slieksnis 25mm, ozolkoka ar alumīnija uzliku. Blīvgumija iestrādāta vērtnē. Bez stiklojuma. Furnitūra atbilstoši prasībām, t.sk., aplodas D-2 | gb | 5
3 | līg.c. | Vievviru durvis 880x2080mm, EI-30, metāliskas durvis ar slieksni un noblīvētām piedurlīstēm, ar pašaizvēršanās mehānismu, enģes 3gb., regulējamas. Furnitūra atbilstoši prasībām, t.sk., aplodas D-3 | gb | 1
4 | līg.c. | Divviru durvis 1480x2080mm, EI-30, metāliskas durvis ar slieksni un noblīvētām piedurlīstēm, ar pašaizvēršanās mehānismu, enģes 3gb., regulējamas. Furnitūra atbilstoši prasībām, t.sk., aplodas D-4 | gb | 3
|  | Piezīme: Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Tatjana Millersone Sert.Nr. 3-00058

## Apdare
Lokālā tāme Nr.1.4
Iekšējie apdares darbi
Būves nosaukums: Daugavpils 16. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta nosaukums: Daugavpils 16. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: LV-63
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz tehnisko projektu | [11 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Tāme sastādīta 2017.gada 22.jūnijā
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | kopā, (Euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | summa, (Euro)
|  | Griesti | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Griestu sagatavošana krāsošanai un krāsošana ar ūdens bāzes krāsu Luja 40 vai ekvivalents, tonis balts, GR-1 | m2 | 205
2 | līg.c. | Griestu sagatavošana krāsošanai un krāsošana ar ūdens bāzes krāsu Vivacolor vai ekvivalents, tonis balts, GR-2 | m2 | 790
3 | līg.c. | Piekārtie griesti OWAcoustic Brillianto, tonis balts, GR-3 | m2 | 2220
Sienas
4 | līg.c. | Sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana ar ūdens bāzes krāsu 40kl. | m2 | 5860
Grīdas
5 | līg.c. | Heterogēns PVH Forbo Serestep wood 18802 elegant oak, biezums 2mm, pvh aizsargslānis 0.7mm, 34/43 klase, R10/ESf vai ekvivalents linolejs uz līmes kārtas, šuves sakausējot. T.sk., gridas špaktelēšana pirms linoleja ieklāšanas | m2 | 1650
6 | līg.c. | Esošās parketa grīdas slīpēšana un lakošana ar 1-komponentu elastīgu laku LT-Export Extra vai ekvivalents, atbilst DIN 18032 standartiem | m2 | 690
Grīdlīstes
7 | līg.c. | Grīdlīste MDF aplīmēta ar linoleju kā grīdai | t.m | 1500
8 | līg.c. | Koka grīdlīstes montāža | t.m | 130
9 | līg.c. | Grīdlīstu flīzēšana, h=150mm, tonis pieskaņots sienām | t.m | 80
Sienu aizsardzība
10 | līg.c. | Plātņu materiāla lokšņu h=300mm montāža mācību solu augstumā, lai pasargātu sienas no mehāniskajiem bojājumiem | t.m | 2500
|  | Piezīme: Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%):
|  | Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
* | Tāmē nav ietverta griestu, sienu un grīdu apdare (piekārtie griesti, krāsojums, flīzes, linolejs, epoksīda pārklājums un grīdlīstes). Tāmē ietverta telpu apdare līdz baltajai apdarei
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Tatjana Millersone Sert.Nr. 3-00058

## Kops.2
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr.2
Iekšējie specializētie darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Daugavpils 16. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta nosaukums: Daugavpils 16. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: LV-63
|  | Par kopējo summu, Euro |  | 0
|  | Kopējā darbietilpība c/h |  | 0
Tāme sastādīta 2017.gada 22.jūnijā
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (Euro) | Tai skaitā
[5 empty] | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Darbietilpība c/h
1 | 2.1 | Apkures sistēma |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.2 | Ventilācija |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3 | Elektroapgāde un zemējums |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2.4 | Ūdensapgāde un kanalizācija. Iekšējie tīkli. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2.5 | Balss trauksmes izziņošanas sistēma |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2.6 | Baseina tehnoloģijas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Kopā: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | 7% | 0
t.sk. darba aizsardzība |  |  |  | 0
Peļņa |  |  | 5% | 0
PAVISAM KOPĀ: |  |  |  | 0
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Tatjana Millersone Sert.Nr. 3-00058

## Apkure
Lokālā tāme Nr.2.1
Apkures sistēma
Būves nosaukums: Daugavpils 16. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta nosaukums: Daugavpils 16. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: LV-63
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz tehnisko projektu | [14 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Tāme sastādīta 2017.gada 22.jūnijā
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  |  |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[8 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | kopā, (Euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | summa, (Euro)
|  | 2. stāvs 25.telpa |  |  | Apz.plānā | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 33/600/2300 | Purmo, 3591 | R.1 - R.17 | kpl. | 17
2 | līg.c. | Vara caurule | DN50 | mont. atklāti | ST.1, ST.2 | t.m | 12
3 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 17
4 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
5 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
6 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 17
7 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 50
8 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 34
9 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 2
10 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 17
2. stāvs 38.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 21s/500/1100 | Purmo, 958 | R.18, R.19, R.20 | kpl. | 3
2 | līg.c. | Vara caurule | DN20 | mont. atklāti | ST.3., ST.4, ST.5 | t.m | 12
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2100mm |  | P.1, P.2 | gb. | 2
4 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=1700mm |  | P.3 | gb. | 1
5 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.1, N.2, N.3 | gb. | 3
6 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 3
7 | līg.c. | Caurules DN20 aizsargvalks L=400mm | apvalka Diekš=22mm |  |  | gb. | 6
8 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
10 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 3
11 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
12 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
13 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 3
14 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
16 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 3
2. stāvs 39.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 21s/500/1100 | Purmo, 958 | R.21, R.22, R.23 | kpl. | 3
2 | līg.c. | Vara caurule | DN20 | mont. atklāti | ST.6., ST.7, ST.8 | t.m | 12
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2100mm |  | P.5, P.6 | gb. | 2
4 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=1700mm |  | P.4 | gb. | 1
5 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.4, N.5, N.6 | gb. | 3
6 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 3
7 | līg.c. | Caurules DN20 aizsargvalks L=400mm | apvalka Diekš=22mm |  |  | gb. | 6
8 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
10 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 3
11 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
12 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
13 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 3
14 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
16 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 3
2. stāvs 40.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 21s/500/1100 | Purmo, 958 | R.24, R.25, R.26 | kpl. | 3
2 | līg.c. | Vara caurule | DN20 | mont. atklāti | ST.9., ST.10, ST.11 | t.m | 12
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2100mm |  | P.7, P.8 | gb. | 2
4 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=1700mm |  | P.9 | gb. | 1
5 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.7, N.8, N.9 | gb. | 3
6 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 3
7 | līg.c. | Caurules DN20 aizsargvalks L=400mm | apvalka Diekš=22mm |  |  | gb. | 6
8 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
10 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 3
11 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
12 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
13 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 3
14 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
16 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 3
2. stāvs 41.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 21s/500/1100 | Purmo, 958 | R.27, R.28, R.29 | kpl. | 3
2 | līg.c. | Vara caurule | DN20 | mont. atklāti | ST.12., ST.13, ST.14 | t.m | 12
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2100mm |  | P.11, P.12 | gb. | 2
4 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=1700mm |  | P.10 | gb. | 1
5 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.10, N.11, N.12 | gb. | 3
6 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 3
7 | līg.c. | Caurules DN20 aizsargvalks L=400mm | apvalka Diekš=22mm |  |  | gb. | 6
8 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
10 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 3
11 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
12 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
13 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 3
14 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
16 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 3
2. stāvs 53.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 21s/500/1400 | Purmo, 1120 | R.41, R.42, R.43 | kpl. | 3
2 | līg.c. | Vara caurule | DN20 | mont. atklāti | ST.27., ST.29, ST.28 | t.m | 12
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2100mm |  | P.13, P.14 | gb. | 2
4 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=1400mm |  | P.15 | gb. | 1
5 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.13, N.14, N.15 | gb. | 3
6 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 3
7 | līg.c. | Caurules DN20 aizsargvalks L=400mm | apvalka Diekš=22mm |  |  | gb. | 6
8 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
10 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 3
11 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
12 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
13 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 3
14 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
16 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 3
2. stāvs 54.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 21s/500/1100 | Purmo, 958 | R.44 | kpl. | 1
2 | līg.c. | Vara caurule | DN20 | mont. atklāti | ST.30 | t.m | 4
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2000mm |  | P.16 | gb. | 1
4 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 1
5 | līg.c. | Caurules DN20 aizsargvalks L=400mm | apvalka Diekš=22mm |  |  | gb. | 2
6 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
7 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 1
9 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 5
10 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 1
11 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 1
12 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 1
13 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 1
2. stāvs 55.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 21s/500/1600 | Purmo, 1280 | R.45, R.46, R.47, R.48 | kpl. | 4
2 | līg.c. | Vara caurule | DN20 | mont. atklāti | ST.31., ST.32, ST.33, ST.34, ST.35 | t.m | 20
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2100mm |  | P.17, P.18, P19, P.20 | gb. | 4
4 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.13, N.14, N.15 | gb. | 3
5 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 4
6 | līg.c. | Caurules DN20 aizsargvalks L=400mm | apvalka Diekš=22mm |  |  | gb. | 10
7 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 4
10 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 18
11 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 3
12 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 5
13 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 4
14 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 4
2. stāvs 58.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 21s/500/2300 | Purmo, 1688 | R.50, | kpl. | 1
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 21s/500/2000 | Purmo, 1468 | R.51, R.52 | kpl. | 2
2 | līg.c. | Vara caurule | DN20 | mont. atklāti | ST.37, ST.38, ST.39, ST.40 | t.m | 16
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2000mm |  | P.22, P.23, P.24 | gb. | 3
4 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.19, N.20, N.21 | gb. | 3
5 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 3
6 | līg.c. | Caurules DN20 aizsargvalks L=400mm | apvalka Diekš=22mm |  |  | gb. | 8
7 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 3
10 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
11 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
12 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 3
13 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 3
14 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 3
2. stāvs 59.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 21s/500/1100 | Purmo, 958 | R.49 | kpl. | 1
2 | līg.c. | Vara caurule | DN20 | mont. atklāti | ST.36 | t.m | 4
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2000mm |  | P.21 | gb. | 1
4 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 1
5 | līg.c. | Caurules DN20 aizsargvalks L=400mm | apvalka Diekš=22mm |  |  | gb. | 2
6 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
7 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 1
9 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 5
10 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 1
11 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 1
12 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 1
13 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  | 1061.8182 | sist. | 1
2. stāvs 42.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 21s/500/1100 | Purmo, 1050 | R.30 - R.40 | kpl. | 11
2 | līg.c. | Vara caurule | DN20 | mont. atklāti | ST.15 - ST.26 | t.m | 48
3 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 11
4 | līg.c. | Caurules DN20 aizsargvalks L=400mm | apvalka Diekš=22mm |  |  | gb. | 22
5 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
6 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
7 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 11
8 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 23
9 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 5
10 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 12
11 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 11
3. stāvs 3.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 21s/500/1800 | Purmo, 1567 | R.53, R.54, R.55 | kpl. | 3
2 | līg.c. | Vara caurule | DN20 | mont. atklāti | ST.41, ST.42, ST.43 | t.m | 16
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2100mm |  | P.25, P.26 | gb. | 2
4 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=1600mm |  | P.27 | gb. | 1
5 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.22, N.23, N.24 | gb. | 3
6 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 3
7 | līg.c. | Caurules DN20 aizsargvalks L=400mm | apvalka Diekš=22mm |  |  | gb. | 4
8 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
10 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 3
11 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
12 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
13 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 3
14 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
16 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 3
3. stāvs 4.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 21s/500/1100 | Purmo, 958 | R.56, R.57, R.58 | kpl. | 3
2 | līg.c. | Vara caurule | DN20 | mont. atklāti | ST.44., ST.45, ST.46 | t.m | 12
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2200mm |  | P.29, P.30 | gb. | 2
4 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=1900mm |  | P.28 | gb. | 1
5 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.25, N.26, N.27 | gb. | 3
6 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 3
7 | līg.c. | Caurules DN20 aizsargvalks L=400mm | apvalka Diekš=22mm |  |  | gb. | 3
8 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
10 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 3
11 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
12 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
13 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 3
14 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
16 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 3
2. stāvs 5.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 21s/500/1100 | Purmo, 958 | R.59, R.60, R.61 | kpl. | 3
2 | līg.c. | Vara caurule | DN20 | mont. atklāti | ST.47., ST.48 ST.49 | t.m | 12
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2100mm |  | P.31, P.32 | gb. | 2
4 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=1900mm |  | P.33 | gb. | 1
5 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.28, N.29, N.30 | gb. | 3
6 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 3
7 | līg.c. | Caurules DN20 aizsargvalks L=400mm | apvalka Diekš=22mm |  |  | gb. | 3
8 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
10 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 3
11 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
12 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
13 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 3
14 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
16 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 3
3. stāvs 6.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 21s/500/1100 | Purmo, 958 | R.62, R.63, R.64 | kpl. | 3
2 | līg.c. | Vara caurule | DN20 | mont. atklāti | ST.50., ST.51, ST.52, ST.54 | t.m | 16
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2100mm |  | P.35, P.36 | gb. | 2
4 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=1900mm |  | P.34 | gb. | 1
5 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.31, N.32, N.33 | gb. | 3
6 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 3
7 | līg.c. | Caurules DN20 aizsargvalks L=400mm | apvalka Diekš=22mm |  |  | gb. | 4
8 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
10 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 3
11 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
12 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
13 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 3
14 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
16 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 3
3. stāvs 37.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 21s/500/1400 | Purmo, 1120 | R.65, R.67, R.66 | kpl. | 3
2 | līg.c. | Vara caurule | DN20 | mont. atklāti | ST54., ST.55, ST.56 | t.m | 12
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2000mm |  | P.37, P.38 | gb. | 2
4 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=1800mm |  | P.39 | gb. | 1
5 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.34, N.35, N.36 | gb. | 3
6 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 3
7 | līg.c. | Caurules DN20 aizsargvalks L=400mm | apvalka Diekš=22mm |  |  | gb. | 3
8 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
10 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 3
11 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
12 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
13 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 3
14 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
16 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 3
3. stāvs 38.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 21s/500/1400 | Purmo, 1120 | R.68, R.69, R.70 | kpl. | 3
2 | līg.c. | Vara caurule | DN20 | mont. atklāti | ST57., ST.58, ST.59 | t.m | 12
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2000mm |  | P.41, P.42 | gb. | 2
4 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=1800mm |  | P.40 | gb. | 1
5 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.37, N.38, N.39 | gb. | 3
6 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 3
7 | līg.c. | Caurules DN20 aizsargvalks L=400mm | apvalka Diekš=22mm |  |  | gb. | 3
8 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
10 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 3
11 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
12 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
13 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 3
14 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
16 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 3
3. stāvs 39.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 21s/500/1400 | Purmo, 1120 | R.71, R.72, R.73 | kpl. | 3
2 | līg.c. | Vara caurule | DN20 | mont. atklāti | ST60., ST.61, ST.62 | t.m | 12
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2000mm |  | P.43, P.44 | gb. | 2
4 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=1600mm |  | P.45 | gb. | 1
5 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.40, N.41, N.42 | gb. | 3
6 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 3
7 | līg.c. | Caurules DN20 aizsargvalks L=400mm | apvalka Diekš=22mm |  |  | gb. | 3
8 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
10 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 3
11 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
12 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
13 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 3
14 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
16 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 3
3. stāvs 40.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 21s/500/1400 | Purmo, 1120 | R.74, R.75, R.76 | kpl. | 3
2 | līg.c. | Vara caurule | DN20 | mont. atklāti | ST63., ST.64, ST.65 | t.m | 12
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2000mm |  | P.47, P.48 | gb. | 2
4 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=1800mm |  | P.46 | gb. | 1
5 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.43, N.44, N.45 | gb. | 3
6 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 3
7 | līg.c. | Caurules DN20 aizsargvalks L=400mm | apvalka Diekš=22mm |  |  | gb. | 3
8 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
10 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 3
11 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
12 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
13 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 3
14 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
16 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 3
3. stāvs 48.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 21s/500/1600 | Purmo, 1280 | R.89, R.90, R.91 | kpl. | 3
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 21s/500/2000 | Purmo, 1740 | R.92 | kpl. | 1
2 | līg.c. | Vara caurule | DN20 | mont. atklāti | ST.78 -ST.82., | t.m | 20
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2200mm |  | P.49 - P.52 | gb. | 4
4 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.46, N.47, N.48 | gb. | 3
5 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 4
6 | līg.c. | Caurules DN20 aizsargvalks L=400mm | apvalka Diekš=22mm |  |  | gb. | 5
7 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 4
10 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 18
11 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 3
12 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 5
13 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 4
14 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 4
3. stāvs 46.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 21s/500/2000 | Purmo, 1468 | R.94, R.95, R.96 | kpl. | 3
2 | līg.c. | Vara caurule | DN20 | mont. atklāti | ST.37, ST.38, ST.39, ST.40 | t.m | 16
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=1900mm |  | P.54, P.55, P.56 | gb. | 3
4 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.49, N.50, N.51 | gb. | 3
5 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 3
6 | līg.c. | Caurules DN20 aizsargvalks L=400mm | apvalka Diekš=22mm |  |  | gb. | 4
7 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 3
10 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
11 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
12 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 3
13 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 3
14 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 3
3. stāvs 45.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 21s/500/1100 | Purmo, 958 | R.93 | kpl. | 1
2 | līg.c. | Vara caurule | DN20 | mont. atklāti | ST.83 | t.m | 4
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2000mm |  | P.53 | gb. | 1
4 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 1
5 | līg.c. | Caurules DN20 aizsargvalks L=400mm | apvalka Diekš=22mm |  |  | gb. | 2
6 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
7 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 1
9 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 5
10 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 1
11 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 1
12 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 1
13 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 1
3. stāvs 35.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 21s/500/1000 | Purmo, 955 | R.77 - R.88 | kpl. | 12
2 | līg.c. | Vara caurule | DN20 | mont. atklāti | ST.66 - ST.77 | t.m | 48
3 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 12
4 | līg.c. | Caurules DN20 aizsargvalks L=400mm | apvalka Diekš=22mm |  |  | gb. | 12
5 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
6 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
7 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 12
8 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 23
9 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 5
10 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 12
11 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 12
4. stāvs 3.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 22/500/1600 | Purmo, 2096 | R.97, R.98 | kpl. | 2
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 22500/1400 | Purmo, 1835 | R.99 | kpl. | 1
2 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti | ST.88.1, ST.88., ST.89, ST.90 | t.m | 4
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2100mm |  | P.57, P.58 | gb. | 2
4 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=1600mm |  | P.59 | gb. | 1
5 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N52, N.53, N.54 | gb. | 3
6 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 3
7 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 3
10 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
11 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
12 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 3
13 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 3
14 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 3
4. stāvs 4.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 22/500/1600 | Purmo, 2096 | R.100, R.101, R.102 | kpl. | 3
2 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti | ST.91, ST.92, ST.93 | t.m | 3
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2100mm |  | P.61, P.62 | gb. | 2
4 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=1800mm |  | P.60 | gb. | 1
5 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.55, N.56, N.57 | gb. | 3
6 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 3
7 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 3
10 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
11 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
12 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 3
13 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 3
14 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 3
4. stāvs 5.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 22/500/1600 | Purmo, 2093 | R.103, R.104, R.105 | kpl. | 3
2 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti | ST94., ST.95, ST.96 | t.m | 3
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2100mm |  | P.63, P.64 | gb. | 2
4 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=1900mm |  | P.65 | gb. | 1
5 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.58, N.59, N.60 | gb. | 3
6 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 3
7 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 3
10 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
11 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
12 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 3
13 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 3
14 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 3
4. stāvs 6.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 22/500/1600 | Purmo, 2096 | R.106, R.107, R.108 | kpl. | 3
2 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti | ST97., ST.98, ST.99, ST.100 | t.m | 4
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2100mm |  | P.67, P.68 | gb. | 2
4 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=1800mm |  | P66 | gb. | 1
5 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.61, N.62, N.63 | gb. | 3
6 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 3
7 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 3
10 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
11 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
12 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 3
13 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 3
14 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 3
4. stāvs 12.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 22/500/1600 | Purmo, 2096 | R.109, R.110, R.111 | kpl. | 3
2 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti | ST.101, ST.102 | t.m | 3
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2100mm |  | P697, P.70 | gb. | 2
4 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=1600mm |  | P71 | gb. | 1
5 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.64, N.65, N.66 | gb. | 3
6 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 3
7 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 3
10 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
11 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
12 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 3
13 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 3
14 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 3
4. stāvs 15.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 21s/500/1400 | Purmo, 1120 | R.112 | kpl. | 1
2 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti | ST.103, ST.104 | t.m | 2
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=900mm |  | P.72 | gb. | 1
4 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.67.1 | gb. | 1
5 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 1
6 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
7 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 1
9 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
10 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 1
11 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 1
12 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 1
13 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 1
14 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 1
4. stāvs 16.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 22/500/1600 | Purmo, 1680 | R.113, R.114, R.115 | kpl. | 3
2 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti | ST105, ST.106, ST.107 | t.m | 3
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2000mm |  | P.74, P.75 | gb. | 2
4 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=1900mm |  | P.73 | gb. | 1
5 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.67, N.68, N.69 | gb. | 3
6 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 3
7 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 3
10 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
11 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
12 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 3
13 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 3
14 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 3
4. stāvs 17.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 22/500/1400 | Purmo, 1120 | R.116 | kpl. | 1
2 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti | ST.108 | t.m | 2
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=1800mm |  | P.76 | gb. | 1
4 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.69.1 | gb. | 1
5 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 1
6 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
7 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 1
9 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
10 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 1
11 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 1
12 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 1
13 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 1
14 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 1
4. stāvs 18.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 22/500/1600 | Purmo, 1680 | R.117, R.118, R.119 | kpl. | 3
2 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti | ST109, ST.110, ST.111 | t.m | 3
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2100mm |  | P.78, P.79 | gb. | 2
4 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=1800mm |  | P.77 | gb. | 1
5 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.70, N.71, N.72 | gb. | 3
6 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 3
7 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 3
10 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
11 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
12 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 3
13 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 3
14 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 3
4. stāvs 19.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 22/500/1600 | Purmo, 1680 | R.120, R.121, R.122 | kpl. | 3
2 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti | ST112, ST.113, ST.114 | t.m | 3
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2100mm |  | P.80, P.81 | gb. | 2
4 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=1600mm |  | P.82 | gb. | 1
5 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.73, N.74, N.75 | gb. | 3
6 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 3
7 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 3
10 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
11 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
12 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 3
13 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 3
14 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 3
4. stāvs 20.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 22/500/1600 | Purmo, 1680 | R.123, R.124, R.125 | kpl. | 3
2 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti | ST115, ST.116, ST.117 | t.m | 3
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2000mm |  | P.84, P.85 | gb. | 2
4 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=1800mm |  | P.83 | gb. | 1
5 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.76, N.77, N.78 | gb. | 3
6 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 3
7 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 3
10 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
11 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
12 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 3
13 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 3
14 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 3
4. stāvs 21.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 22/500/1600 | Purmo, 1680 | R.126, R.127 | kpl. | 2
2 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti | ST.118, ST.119 | t.m | 2
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2000mm |  | P.86, P.87 | gb. | 2
4 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.79, N.80, N.81 | gb. | 3
5 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 2
6 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
7 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 2
9 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 10
10 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
11 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 2
12 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 2
13 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
14 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 2
4. stāvs 22.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 22/500/1600 | Purmo, 1680 | R.128, R.129 | kpl. | 2
2 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti | ST.120, ST.121 | t.m | 2
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2200mm |  | P.86, P.87 | gb. | 2
4 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.82, N.83, N.84 | gb. | 3
5 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 2
6 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
7 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 2
9 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 10
10 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
11 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 2
12 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 2
13 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
14 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 2
4. stāvs 23.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 22/500/1800 | Purmo, 2020 | R.146, R.147, R.148, R.149 | kpl. | 4
2 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti | ST.37, ST.38, ST.39, ST.40 | t.m | 4
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2300mm |  | P.94, P.95 | gb. | 2
4 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2200mm |  | P.96, P.97 | gb. | 2
5 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.85 - P.88 | gb. | 4
6 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 4
7 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 4
10 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
11 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
12 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 4
13 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 4
14 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 4
15 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 4
4. stāvs 30.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 21S/500/1800 | Purmo, 1490 | R.142, R.143, R.144 | kpl. | 3
2 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti | ST134, ST.135, ST.136 | t.m | 3
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2200mm |  | P.142, P.143 | gb. | 2
4 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2000mm |  | P.144 | gb. | 1
5 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.99, N.100, N.101 | gb. | 3
6 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 4
7 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
9 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 3
10 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
11 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
12 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 3
13 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 3
14 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 3
4. stāvs 29.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 22/500/2000 | Purmo, 1900 | R.145 | kpl. | 1
2 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti | ST.137, ST.138 | t.m | 2
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=1800mm |  | P.93 | gb. | 1
4 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 1
5 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
6 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
7 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 1
8 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
9 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 1
10 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 1
11 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 1
12 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 1
4. stāvs 27.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 22/500/1800 | Purmo, 2020 | R.1256 R.157, R.158 | kpl. | 3
2 | līg.c. | Vara caurule | DN20 | mont. atklāti | ST.139 - ST.142 | t.m | 4
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=1900mm |  | P.103, P.104, P.105 | gb. | 3
4 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.96, N.97, N.98 | gb. | 3
5 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 3
6 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
7 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 3
9 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
10 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
11 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 3
12 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 3
13 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 3
14 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 3
4. stāvs 26.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 22/500/1400 | Purmo, 1600 | R.155 | kpl. | 1
2 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti | ST.143 | t.m | 1
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2000mm |  | P.102 | gb. | 1
4 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 1
5 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
6 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
7 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 1
8 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 5
9 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 1
10 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 1
11 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 1
12 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 1
4. stāvs 25.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 22/500/1600 | Purmo, 1860 | R.151 - R.154 | kpl. | 4
2 | līg.c. | Vara caurule | DN20 | mont. atklāti | ST.144 - ST.147 | t.m | 4
3 | līg.c. | Gaisa pieplūdes logu sistēma Gecco3 | L=2100mm |  | P.98 - P.101 | gb. | 4
4 | līg.c. | Gaisa nosūces reste | SV-1-250x150 |  | N.90 - N.95 | gb. | 6
5 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 4
6 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
7 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 3
9 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 15
10 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 2
11 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 4
12 | līg.c. | Logu restes Gecco3 iestrādē esošā logā |  |  |  | gb. | 4
13 | līg.c. | Esošo ventkanālu tīrīšana |  |  |  | gb. | 4
14 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 4
4. stāvs 24.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 22/500/1400 | Purmo, 1600 | R.150 | kpl. | 1
2 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti | ST.148 | t.m | 1
3 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 1
4 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
5 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
6 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 1
7 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 5
8 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 1
9 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 1
10 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 1
4. stāvs 14.telpa
1 | līg.c. | Radiātors " Plan Compact Ventil", komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru, termostātgalviņu, atgaisotāju | 21s/500/1400 | Purmo, 1300 | R.130 - R.141 | kpl. | 12
2 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti | ST.122 - ST.132 | t.m | 12
3 | līg.c. | Vara caurule | DN15 | mont. atklāti |  | t.m | 12
4 | līg.c. | Vara caurules veigbali |  |  |  | kpl. | 1
5 | līg.c. | Palīgmateriāli, kā cauruļu stiprinājumi, cauruļu metināšanas materiāli, cauruļu veidgbali utml. |  |  |  | kpl. | 1
6 | līg.c. | Hidrauliskā pārbaude |  |  |  | sist. | 12
7 | līg.c. | Grunts cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 23
8 | līg.c. | Antikorozijas krāsa cauruļuvadu apstrādei 2kārtās |  |  |  | kg | 5
9 | līg.c. | Cauruļvadu pievienojums pie esošās apkures sistēmas |  |  |  | sist. | 12
10 | līg.c. | Esošās apkures sistēmas demontāža |  |  |  | sist. | 12
|  | Piezīme: Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. |  |  |  | objekts
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%):
|  | Kopā: | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Tatjana Millersone Sert.Nr. 3-00058

## Vent.
Lokālā tāme Nr.2.2
Ventilācija
Būves nosaukums: Daugavpils 16. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta nosaukums: Daugavpils 16. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: LV-63
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz tehnisko projektu | [13 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Tāme sastādīta 2017.gada 22.jūnijā
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[7 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | kopā, (Euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | summa, (Euro)
|  | PN sistēma Sporta zāle | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Pieplūdes-nosūces ventagregāts horizontālā izpildījumā, ūdens kalorifers, labas puses apkalp., EC dzinējs, C3 automātika - M5 klases filtrs 2x4020m³/h; 200Pa; 3`400V; 2x1.7kW | REGO 4500 HW-L-EC-C3-M5 | Komfovent | kpl. | 1
2 | līg.c. | Vadības automātika ar distances ieslēgšanas/atslēgšanas, kā arī vntilācijas intensitātes korekcijas pēc CO2 koncentrācijas papildus funkcijām | C3 | Komfovent | kpl. | 1
3 | līg.c. | Rāmis iekārtas uzstādīšanai 740x100x2655mm | SSK-04.001A | Komfovent | gb. | 1
4 | līg.c. | Gaisa vārsts+elektro piedziņa ar atsperi | SRU-M-600x500+LF24 | Komfovent | kpl. | 2
5 | līg.c. | Ūdens sajaukšanas mezgls | PPU-4.0-25-60 | Komfovent | kpl. | 1
6 | līg.c. | Trokšņa slāpētājs | STS-IVRBA-800-500-700-S | Komfovent | gb. | 4
7 | līg.c. | Trokšņa slāpētājs | STS-IVRBA-800-500-1250-S | Komfovent | gb. | 2
8 | līg.c. | Jumta gaisa izmešanas ierīce no cinkotā skārda | SHIA-600x500 | Komfovent | gb. | 2
9 | līg.c. | Pāreja no cinkotā skārda | SSF-800x500-600x500-450-1 | Komfovent | gb. | 4
10 | līg.c. | Pāreja no cinkotā skārda, ekscentriska | SSF-800x500-500x500-450-5 | Komfovent | gb. | 4
11 | līg.c. | Pāreja no cinkotā skārda | SSF-600x500-500x500-450-1 | Komfovent | gb. | 2
12 | līg.c. | Līkums-90 | AF-90-500x600 | Komfovent | gb. | 4
13 | līg.c. | Līkums-90 | AF-90-500x500 | Komfovent | gb. | 4
14 | līg.c. | Līkums-90 | AF-90-800x300 | Komfovent | gb. | 1
15 | līg.c. | Pāreja no cinkotā skārda | SSF-800x300-600x300-500-1 | Komfovent | gb. | 1
16 | līg.c. | Pāreja no cinkotā skārda | SSF-600x300-300x300-450-1 | Komfovent | gb. | 1
17 | līg.c. | Gala vāks | AKF-500x500 | Komfovent | gb. | 2
18 | līg.c. | Gala vāks | AKF-300x300 | Komfovent | gb. | 1
19 | līg.c. | Pievienojums plaknei | APT-250 | Komfovent | gb. | 8
20 | līg.c. | Pievienojums plaknei | APT-800x300 | Komfovent | gb. | 1
21 | līg.c. | Spirālveida gaisa vads no cinkotā skārda | OS3-250 | Komfovent | t.m | 26
22 | līg.c. | Taisnstūra gaisa vads no cinkotā skārda | OF-300-300 | Komfovent | t.m | 10
23 | līg.c. | Taisnstūra gaisa vads no cinkotā skārda | OF-600-300 | Komfovent | t.m | 15
24 | līg.c. | Taisnstūra gaisa vads no cinkotā skārda | OF-800-300 | Komfovent | t.m | 72
25 | līg.c. | Taisnstūra gaisa vads no cinkotā skārda | OF-500-500 | Komfovent | t.m | 42
26 | līg.c. | Taisnstūra gaisa vads no cinkotā skārda | OF-600-500 | Komfovent | t.m | 18
27 | līg.c. | Nosūces reste+kārba ar sānu pievienojumu | USR-400-200+TGE-400-200-C | Komfovent | gb. | 8
28 | līg.c. | Strūklas tipa gaisa sadalītājs gaisa vadā | DK-150-1-1 | Komfovent | gb. | 9
29 | līg.c. | Izolācijas paklājs d=50mm | LAFM-50 | Paroc | m² | 60
30 | līg.c. | Izēja caur jumtam | 600x500 | Skat. "CK" | kpl. | 2
31 | līg.c. | Ķieģeļu ārsienas šķērsošana | 500x500 | Skat. "CK" | kpl. | 2
32 | līg.c. | Siltinātas ventkameras izbūve | 5.2x2.85x2.0m | Skat. "CK" | kpl. | 1
33 | līg.c. | Daži gaisa vadu veidgbali, uzmavas, stiprinājumi, hermetizācija utml. palīgmateriāli |  |  | kpl. | 1
34 | līg.c. | El. Montāžas materiāli |  |  | kpl. | 1
35 | līg.c. | Sistēmas palaišana un noregulēšana |  |  | kpl. | 1
35* | līg.c. | Esošās sistēmas demontāža ar demontētā utilizāciju |  |  | kpl. | 1
PN kalorifera siltumapgāde un ventkameras apkure
36 | līg.c. | Tērauda caurules vitņu izgriešanai Ø1" melnās parastās |  | DIN2440 | t.m | 138
37 | līg.c. | Cirkulācijas sūknis 1.4m³/st, 2.5m ūd.st, ~230V; 0.07kW | Star-RS 25/4 | Wilo | gb. | 1
38 | līg.c. | Lodveida ventilis, ūdens tem-tūra 150°C | DN25, PN16 |  | gb. | 3
39 | līg.c. | Izlaides krāns ar šļutenes pievienojumu | KFE15 |  | gb. | 4
40 | līg.c. | Automātiskais atgaisotājs | 3/8" |  | gb. | 4
41 | līg.c. | Izolācijas čaulas | AE32-20 | Paroc | gb. | 112
42 | līg.c. | Termometrs bimetāliskais | 0-120°C |  | gb. | 2
43 | līg.c. | Vienvirziena vārsts, uzmavu | DN25 |  | gb. | 1
44 | līg.c. | Tērauda plākšņu radiātors H=900mm ar sienas stiprinājumiem | C21 900x500 | Purmo | kpl. | 1
45 | līg.c. | Termostata ventilis | RTD-N15 | Danfoss | kpl. | 1
46 | līg.c. | Termostats | RTD3120 | Danfoss | kpl. | 1
47 | līg.c. | Noslēgventilis | RLV15 | Danfoss | kpl. | 1
48 | līg.c. | Tērauda caurules vitņu izgriešanai Ø1/2" melnās parastās |  |  | t.m | 6
49 | līg.c. | Izolācijas čaulas d=20mm | AE20-20 | Paroc | t.m | 6
50 | līg.c. | Antikorozijas krāsa |  |  | kg | 4
51 | līg.c. | Palīgmateriāli cauruļu stiprināšanai, izolācijai, balstiem, cauruļu veidgbaliem |  |  | kpl. | 1
52 | līg.c. | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | PN6 |  | sist. | 1
53 | līg.c. | Sienu un pārsegumu šķēršošana ar 2 caurulēm DN25 |  |  | kpl. | 6
53* | līg.c. | Esošās sistēmas demontāža ar demontētā utilizāciju |  |  | kpl. | 1
|  | Piezīme: Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. |  |  | objekts
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%):
|  | Kopā: | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Tatjana Millersone Sert.Nr. 3-00058

## EL
Lokālā tāme Nr.2.3
Elektroapgāde un zemējums
Būves nosaukums: Daugavpils 16. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta nosaukums: Daugavpils 16. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: LV-63
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz tehnisko projektu | [13 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Tāme sastādīta 2017.gada 22.jūnijā
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[7 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | kopā, (Euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | summa, (Euro)
|  | Elektrosadalnes | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Spēka elektrosadales skapis GGS | v/apm | Profiline IP30 | kpl | 1
2 | līg.c. | Spēka elektrosadales skapis GS-1.2, GS-2.2, GS-1.3 | v/apm | Profiline IP30 | kpl | 3
3 | līg.c. | Spēka elektrosadales skapis GS-2.3 | v/apm | Profiline IP30 | kpl | 1
4 | līg.c. | Spēka elektrosadales skapis GS-1.4 | v/apm | Profiline IP30 | kpl | 1
5 | līg.c. | Spēka elektrosadales skapis GS-2.4 | v/apm | Profiline IP30 | kpl | 1
6 | līg.c. | Spēka elektrosadales skapis GS-3.2 | v/apm | Profiline IP30 | kpl | 1
7 | līg.c. | Spēka elektrosadales skapis GS-3.4 | v/apm | Profiline IP30 | kpl | 1
Gaismekļi
9 | līg.c. | Griestos iebūvēta armatūra ar LED-38W, 1481x90x80, IP20 - Bali | 1020111 | NORTHCLIFFE | gb | 14
9* | līg.c. | Griestos iebūvēta armatūra ar LED-60W, 595x595x75, IP20 - Corona SLED | 1020064 | NORTHCLIFFE | gb | 2
10 | līg.c. | Virsbūvēta armatūra ar LED-36W, 1565x175x55, IP20 - Tucana | 1020244 | NORTHCLIFFE | gb | 15
11 | līg.c. | Virsbūvēta armatūra ar LED-19W, 300x300x125, IP40 - Lodos | 1020228 | NORTHCLIFFE | gb | 63
12 | līg.c. | Virsbūvēta armatūra ar LED-124W, 1400x236x60, IP65 - Sky A LED | 1020853 | NORTHCLIFFE | gb | 40
13 | līg.c. | Sprādziendroša virsbūvēta armatūra ar LED-29W, 1572x96x111, IP65, Barat | 1019918 | NORTHCLIFFE | gb | 1
14 | līg.c. | Avārijas gaismeklis IZEJA ar akumulatoru, 5W, IP65 - Stūres, deg bez sprieguma 1 stundu | 1019910 | NORTHCLIFFE | gb | 12
15 | līg.c. | Avārijas gaismeklis 3W, IP65, Apollon ar akumulatoru, deg bez sprieguma 1 stundu | 1005446 | NORTHCLIFFE | gb | 2
Instalācijas materiāli
16 | līg.c. | Transformators 400/36V, 2.5kW |  |  | gb | 1
17 | līg.c. | Slēdzis 230V, 10A, IP44 |  |  | gb | 1
18 | līg.c. | Pārslēdzis 230V, 10A, IP20 |  |  | gb | 12
19 | līg.c. | Grupslēdzis 230V, 10A, IP20 |  |  | gb | 23
20 | līg.c. | Slēdzis 230V, 10A, IP20 |  |  | gb | 39
21 | līg.c. | Sienas kontakts 2x(230V, 16A, IP20) |  |  | gb | 166
22 | līg.c. | Sienas kontakts 400V, 16A, IP44 |  |  | gb | 2
23 | līg.c. | Sienas kontakts 230V, 16A, IP44 |  |  | gb | 1
24 | līg.c. | 5-dzīslu vara kabelis 4x25+16S | MCMK |  | t.m | 5
25 | līg.c. | 5-dzīslu vara kabelis 4x6+6S | MCMK |  | t.m | 390
26 | līg.c. | 3-dzīslu vara kabelis 3x1.5 | MMJ |  | t.m | 2255
27 | līg.c. | 3-dzīslu vara kabelis 5x1.5 | MMJ |  | t.m | 240
28 | līg.c. | Gofrēta caurule EVOEL 320N, D=40/31.5 |  |  | t.m | 3
29 | līg.c. | Gofrēta caurule EVOEL 320N, D=32/24.6 |  |  | t.m | 390
30 | līg.c. | Kabeļu plaukts MEK-70 |  |  | t.m | 135
31 | līg.c. | Nozarkārba z/a |  |  | gb | 150
32 | līg.c. | Ugunsdrošais kabeļu disks CFS-D25 |  |  | kpl | 2
33 | līg.c. | Nepārtrauktas barošanas bloks Mustek 636, 650VA, LCD Schuko. Darbības ilgums 16min. |  |  | gb | 1
34 | līg.c. | Ugunsdrošais kabeļu disks CFS-D25 (35gb.iep.) | Hilti |  | iepak | 1
35 | līg.c. | Ugunsdrošais akrila hermētiķis CFS ACR (D=40mm) | Hilti |  | gb | 10
36 | līg.c. | V50-3+NPE-280 CombiController 3-polu |  |  | gb | 1
37 | līg.c. | Poetnciālu izlīdzinošā kopne 217mm CuZn | 5015650 |  | gb | 1
37* | līg.c. | Esošās elektroinstalācijas demontāža ar demontētā utilizāciju |  |  | kpl | 1
|  | Piezīme: Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. |  |  | objekts
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%):
|  | Kopā: | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Tatjana Millersone Sert.Nr. 3-00058

## UK
Lokālā tāme Nr.2.4
Ūdensapgāde un kanalizācija. Iekšējie tīkli.
Būves nosaukums: Daugavpils 16. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta nosaukums: Daugavpils 16. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: LV-63
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz tehnisko projektu | [12 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Tāme sastādīta 2017.gada 22.jūnijā
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | kopā, (Euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | summa, (Euro)
|  | Ū1, T3 sistēmas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Wavin Tigris Alupex caurule Ø16×2.0 | DN15 | m | 66
2 | līg.c. | Wavin Tigris Alupex caurule Ø20×2.25 | DN15 | m | 15
3 | līg.c. | Wavin Tigris Alupex cauruļu veidgabali |  | kompl. | 1
4 | līg.c. | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-18/9-DG, grūti degoša |  | m | 20
5 | līg.c. | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-20/9-DG, grūti degoša |  | m | 10
6 | līg.c. | Lodveida krāns, PN16 | DN15 | gab. | 25
7 | līg.c. | Stop krāns | DN15 | gab. | 68
8 | līg.c. | Ūdens sildītājs V=10l, 1.2kW VALENCIA | 10l | gab. | 28
9 | līg.c. | Izletnes ūdens maisitājs |  | kompl. | 34
10 | līg.c. | Ugunsdrošības lenta |  | kompl. | 1
11 | līg.c. | Ugunsdrošas putas |  | kompl. | 1
12 | līg.c. | Cauruļvadu skalošana un hidrauliskā pārbaude |  | m | 81
13 | līg.c. | Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, ugunsdrošības mastika, lentas u.c.nepieciešamie materiāli |  | kompl. | 1
K1 sistēma
14 | līg.c. | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu | DN50 | m | 62
15 | līg.c. | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu | DN110 | m | 17
16 | līg.c. | PP kanalizācijas caurules veidgabali | DN50 | kompl. | 1
17 | līg.c. | PP kanalizācijas caurules veidgabali | DN110 | kompl. | 1
18 | līg.c. | Izlene ar sifonu |  | kompl. | 34
19 | līg.c. | Revīzija | DN50 | gab. | 12
20 | līg.c. | Revīzijas lūka |  | kompl. | 12
21 | līg.c. | Ugunsdrošības lenta EI60 | DN50 | gab. | 6
22 | līg.c. | Ugunsdrošības manžete EI60 | DN100 | gab. | 12
23 | līg.c. | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude |  | m | 89
24 | līg.c. | Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, ugunsdrošības mastika u.c.nepieciešamie materiāli |  | kompl. | 1
Esošās sistēmas demontāžās darbi
25 | līg.c. | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu | DN50 | m | 21
26 | līg.c. | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu (pagrabā) | DN110 | m | 17
27 | līg.c. | Tērauda caurules | DN15 | m | 7
28 | līg.c. | Tērauda caurules | DN20 | m | 20
29 | līg.c. | Tērauda caurules | DN25 | m | 4
30 | līg.c. | Plastmasas caurules | DN32 | m | 3
|  | Piezīme: Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. |  | objekts
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%):
|  | Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Tatjana Millersone Sert.Nr. 3-00058

## ESS
Lokālā tāme Nr.2.5
Balss trauksmes izziņošanas sistēma
Būves nosaukums: Daugavpils 16. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta nosaukums: Daugavpils 16. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: LV-63
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz tehnisko projektu | [11 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Tāme sastādīta 2017.gada 22.jūnijā
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | kopā, (Euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | summa, (Euro)
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Kontrolieris Plena Bosch LBB 1990/00 | kpl | 1
2 | līg.c. | Rūteris Plena Bosch LBB 1990/00 | kpl | 3
3 | līg.c. | Pastiprinātājs LBB1935/20 Plena Power Amplifier 360/240W, Evac Compliant | kpl | 1
4 | līg.c. | Pastiprinātājs LBB1938/20 Plena Power Amplifier 720/480W, Evac Compliant | kpl | 4
5 | līg.c. | Izsaukuma panelis LBB1996/00 | kpl | 2
6 | līg.c. | Mikrofons ar vadības klaviatūru 6 zonām Plena Bosch LBB | kpl | 2
7 | līg.c. | Rezerves betriju modulis 24 V DC PLN-24CH12 | kpl | 3
8 | līg.c. | Akumulators 12V 65Ah SBL65-12i | kpl | 4
9 | līg.c. | Akumulators 12V 10Ah SBL100-12i | kpl | 8
10 | līg.c. | Līnijas kontroles modulis PLN-1EOL ar kārbu | kpl | 40
11 | līg.c. | Skapis 19" 48U 600x600x2233 META 4901-48 | kpl | 1
12 | līg.c. | Barošanās panelis 19" 9viet | kpl | 2
13 | līg.c. | Zemējuma komplekts POT10 | kpl | 1
14 | līg.c. | Muzikālais centrs PLE DT | kpl | 1
15 | līg.c. | Sienas skaļrunis LB1-UW06-FL 1.5W-3W-6W/70v 6W | kpl | 305
16 | līg.c. | Sienas skaļrunis LBC 3492/12 EVAC 20w/100v | kpl | 6
17 | līg.c. | Griestu skaļrunis LBC3086/41, 1.5W-3W-6W/70v 6W | kpl | 59
18 | līg.c. | Griestu skaļruna metāla kārba ar EVAC LBC3081/02 | kpl | 59
19 | līg.c. | EVAC LBC 1256/00 | kpl | 305
20 | līg.c. | Kabelis JE-H (St)H FE-180/E30 2x1.0 | t.m | 9000
21 | līg.c. | Kabelis FTP 4x2x22AWG Cat5E | t.m | 150
22 | līg.c. | Kabelis (N)HXH (ST) FE180/E30 3x2.5 | t.m | 25
23 | līg.c. | PVC caurule d20 | t.m | 5000
24 | līg.c. | PVC caurule d32 | t.m | 10
25 | līg.c. | PVC caurule d50 | t.m | 40
26 | līg.c. | Ugunsizturīgs blīvējuma materiāls | kpl | 10
|  | Piezīme: Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts
Kopā:
|  | materiālu, būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | 3% |  |  | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Tatjana Millersone Sert.Nr. 3-00058

## Baseins
Lokālā tāme Nr.2.6
Baseina tehnoloģijas
Būves nosaukums: Daugavpils 16. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta nosaukums: Daugavpils 16. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.: LV-63
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz tehnisko projektu | [11 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Tāme sastādīta 2017.gada 22.jūnijā
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | kopā, (Euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | summa, (Euro)
|  | Peldbaseina 25x11m tehnoloģiskās iekārtas | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Filtra korpuss ,D-1400, H-1850 mm ar manometriem, bez kolektora (Kripsol, Spānija) | gb | 3
2 | līg.c. | Filtra manuālais kolektors ar 5 aizbīdņiem (Kripsol, Spānija) | gb | 3
3 | līg.c. | Metāla cirkulācijas sūknis P2000 2,2 kW 3-phase Q-48 m3/h, 400V (Pahlen,Zviedrija) | gb | 3
4 | līg.c. | Metāla filtru skalošanas sūknis Q-71 m3/h, 4,9 kW, 400V (Kripsol, Spānija) | gb | 1
5 | līg.c. | Kvarca smiltis filtriem 1-2mm | kg. | 900
6 | līg.c. | Kvarca smiltis filtriem 0,4-0,8 mm | kg | 7425
7 | līg.c. | Aktīvā ogle | kg. | 250
8 | līg.c. | Aktīvās ogles filtrs D-760mm (Kripsol, Spānija) | gb | 1
9 | līg.c. | Siltummainis 120kW ar elektronisko termoregulatoru, no nerūsējoša tērauda AISI-316 ar bronzas - PVC saskrūvēm (Pahlen, Zviedrija) | gb | 2
10 | līg.c. | Elektromagnētiskais vārsts | gb | 2
11 | līg.c. | Baseina sienas ūdens padeves sprauslas d=63mm PVC, Astral, Spānija | gb | 12
12 | līg.c. | Baseina sienas sprauslu pārejas d=75mm PVC | gb | 12
13 | līg.c. | Drene baseina grīdā D110 (nerūs. tērauda apdare) | gb | 4
14 | līg.c. | PH un brīvā hlora Redox testēšanas un automātiskās dozēšanas sistēma ar membrānas sūkņiem 4l/h 5bar (Bayrol, Vācija) | kpl | 1
15 | līg.c. | Flokulanta automātiskais dozators Vario (Bayrol, Vācija) | kpl | 1
16 | līg.c. | Algacīda automātiskais dozators Vario (Bayrol, Vācija) | kpl | 1
17 | līg.c. | PH pazeminošs šķīdums 35kg (35-40%) (Bayrol, Vācija) | kpl | 1
18 | līg.c. | Hlora šķīdums 35kg (12-15%) (Bayrol, Vācija) | kpl | 1
19 | līg.c. | Šķidrais flokulants 20kg (Bayrol, Vācija) | kpl | 1
20 | līg.c. | Algacīds 18L (5-10%) (Bayrol, Vācija) | kpl | 1
21 | līg.c. | CL/PH rokas testeris (Bayrol, Vācija) | kpl | 1
22 | līg.c. | Pulētas nerūs. tērauda kāpnes 5 pakāpienu ar flanču stiprinājumiem un paplašinātu augšējo pakāpienu | gb | 4
23 | līg.c. | Baseina tīrīšanas iekārtas cauruļu trases metāla priekšfiltrs KF.B (Kripsol, Spānija) | gb | 3
24 | līg.c. | Elektrovadības automātika un elektroinstalācija | kpl | 1
25 | līg.c. | Pludiņu līnijas celiņu nodalīšanai D100mm 25m ar spriegotājiem (Astral, Spānija) | kpl | 4
26 | līg.c. | Pludiņu līniju stiprinājumu komplekts no nerūsējošā tērauda (Astral, Spānija) | kpl | 4
27 | līg.c. | Starta platforma 00144,h=700mm, ar stiprinājumiem (Astral, Spānija) | kpl | 5
28 | līg.c. | Caurules, savienotāji, ventiļi, leņķi montāžai /pēc projekta | kpl | 1
29 | līg.c. | Baseina pieslēgšana esošai inženiertehniskai apgādes sistēmai atbilstoši TN projektam, tai skaitā ŪK,EL,apkures pieslēgumu nodrošināšanai. | kpl | 1
29* | līg.c. | Peldbaseina esošas tehnoloģiskās iekārtas demontāža | kpl | 1
Peldbaseina 5x10m tehnoloģiskās iekārtas
30 | līg.c. | Filtra korpuss ,D-1200, H-1850 mm ar manometriem, bez kolektora (Kripsol, Spānija) | gb | 2
31 | līg.c. | Filtra manuālais kolektors ar 5 aizbīdņiem D90(Kripsol, Spānija) | gb | 2
32 | līg.c. | Metāla cirkulācijas sūknis P2000 2.2kW 3-phase Q-33 m3/h, 400V (Pahlen,Zviedrija) | gb | 2
33 | līg.c. | Filtru skalošanas sūknis Q-58 m3/h, 3,7 kW, 400V (Kripsol, Spānija) | gb | 1
34 | līg.c. | Kvarca smiltis filtriem 1-2mm | kg. | 450
35 | līg.c. | Kvarca smiltis filtriem 0,4-0,8 mm | kg | 3600
36 | līg.c. | Aktīvā ogle | kg. | 100
37 | līg.c. | Aktīvās ogles filtrs D-520mm ( Spānija) | gb | 1
38 | līg.c. | Siltummainis 75kW ar elektronisko termoregulatoru, no nerūsējoša tērauda AISI-316 ar bronzas - PVC saskrūvēm (Pahlen, Zviedrija) | gb | 1
39 | līg.c. | Elektromagnētiskais vārsts | gb | 1
40 | līg.c. | Drene baseina grīdā D110 (nerūs. tērauda apdare) | gb | 2
41 | līg.c. | PH un brīvā hlora Redox testēšanas un automātiskās dozēšanas sistēma ar membrānas sūkņiem 4l/h 5bar (Bayrol, Vācija) | kpl | 1
42 | līg.c. | Flokulanta automātiskais dozators Vario (Bayrol, Vācija) | kpl | 1
43 | līg.c. | Algacīda automātiskais dozators Vario (Bayrol, Vācija) | kpl | 1
44 | līg.c. | PH pazeminošs šķīdums 35kg (35-40%) (Bayrol, Vācija) | kpl | 1
45 | līg.c. | Hlora šķīdums 35kg (12-15%) (Bayrol, Vācija) | kpl | 1
46 | līg.c. | Šķidrais flokulants 20kg (Bayrol, Vācija) | kpl | 1
47 | līg.c. | Algacīds 18L (5-10%) (Bayrol, Vācija) | kpl | 1
48 | līg.c. | CL/PH rokas testeris (Bayrol, Vācija) | kpl | 1
49 | līg.c. | Pulētas nerūs. tērauda kāpnes 3 pakāpienu ar flanču stiprinājumiem un paplašinātu augšējo pakāpienu | gb | 1
50 | līg.c. | Baseina tīrīšanas iekārtas cauruļu trases metāla priekšfiltrs KF.B (Kripsol, Spānija) | gb | 2
51 | līg.c. | Elektrovadības automātika un elektroinstalācija | kpl | 1
52 | līg.c. | Caurules, savienotāji, ventiļi, leņķi montāžai /pēc projekta | kpl | 1
53 | līg.c. | Baseina pieslēgšana esošai inženiertehniskai apgādes sistēmai atbilstoši TN projektam, tai skaitā ŪK,EL,apkures pieslēgumu nodrošināšanai. | kpl | 1
53* | līg.c. | Peldbaseina esošas tehnoloģiskās iekārtas demontāža | kpl | 1
|  | Piezīme: Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas, konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem produktiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru. | objekts
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%):
|  | Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Tatjana Millersone Sert.Nr. 3-00058