# APSTIPRINU:

DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”

vadītājs Aivars Pudāns

__________________

2017.gada 14.novembrī

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

„Ielu apgaismojuma pārbūve gājēju celiņā Smilšu ielā gar ēku Nr.90 Daugavpilī, ID Nr.DPPI KSP 2017/91N”

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr | 90009547852 |
| Kontaktpersona | Sņežana Afanasjeva |
| Tālruņa Nr. | 65476325 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476324 |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir mazāka par 4700.00 bez PVN

- Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)

- Līguma izpildes termiņš: līdz 2017.gada 21.decembrim

- Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Iesniedzamie dokumenti:

  - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

  - Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;

  - Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai, Tāme sastādāma saskaņā ar Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” Lokālā tāme (5. Pielikums, 8.pielikums);

  - Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas.

  - Apliecinājums vai apliecinošs dokuments, ka Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Ja pretendents ir personu apvienība, tad Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jābūt reģistrētiem tiem personu apvienības dalībniekiem, kuriem šāds pienākums izriet no Būvniecības likuma 22.panta pirmās daļas regulējuma.

  - Informācija par pretendenta iepriekšējo pieredzi.

Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo piecu gadu laikā (2011. – 2016.gadā ieskaitot 2017.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskā specifikācijā minēto līdzīgo darbu veikšanā. Jābūt pienācīgi pabeigtiem vismaz 1 (vienam) pēc darbu specifikas un darbu apjoma līdzvērtīgiem objektiem (līgumiem).

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma izpildes termiņš | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis | Līgumcena (EUR, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Informācija par pretendenta galveno personālu (darbu vadītāja, utt.), kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai. Pretendents var nodrošināt darbu vadītāju/vadītājus, kuram/kuriem ir spēkā esošs/ši sertifikāts/ti elektroietaišu būvdarbu vadīšanā un elektroietaišu projektētāju. Un kuram ir iepriekšējo triju gadu laikā pieredze uzaicinājuma priekšmetā līdzīgu objektu vadīšanā.

| Speciālisti (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | kvalifikācijas apliecinoši dokumenti (sertifikāta nr.) | Pieredze objektos (gados) | Darba vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. (n) |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

  - Pretendentam ir jānodrošina darbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

  - Attiecīgā tehniskā nodrošinājuma apliecinājums (Pretendenta rīcībā jābūt nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem uzaicinājuma un tehniskajās specifikācijās norādīto darbu veikšanai (mašīnām, iekārtām, mehānismiem,utt.). Sk. 5.pielikumu.

  - Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

- Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, uz kuru iespējam pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu. Katra norādītā apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.

- Gadījumā ja Pretendents neatbilst kādam no uzaicinājuma 6.punktā norādītajam, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.

- Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un skanētu lēmumu nosūta pretendenta norādīto e-pastu.

- Piedāvājums iesniedzams līdz 2017.gada 16.novembrim plkst.14.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 2.stāvā, 221.kab.(juriskonsulte), Daugavpilī.

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

„Ielu apgaismojuma pārbūve gājēju celiņā Smilšu ielā gar ēku Nr.90 Daugavpilī, ID Nr.DPPI KSP 2017/91N

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties aptaujā;

- Apņemas ievērot aptaujas prasības;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.pielikums

.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

###### Ielu apgaismojuma pārbūve gājēju celiņā Smilšu ielā gar ēku Nr.90 Daugavpilī

###### 1.Uzdevums: veikt ielu apgaismojuma pārbūvi gājēju celiņā Smilšu ielā gar ēku Nr. 90, Daugavpilī

2.Darbu apjomi:

Materiāli:

| 1 | Stabs cinkots H=6,5m | gab. | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | G.ķermenis URBINO LED 39W 130222.5L132.041, RAL 90070 komplektēts ar dimmēšanas vadības bloku ar kronšteinu uz balstu vai analogs minimālas prasības gaismekļiem (pielikumā Nr.1) | kompl. | 3 |
| 4 | D/z betona pamatne | gab. | 3 |
| 5 | Gumijas blīve 4-10m koniskam stabam GB-RG | gab. | 3 |
| 6 | Nozarošanas spaiļu komplekts SV15.5 | kompl. | 3 |
| 7 | 1-pol."B"gr. 6A automātslēdži balsta nišā | gab. | 3 |
| 8 | Kabelis ar AL dzīslām NAYY-J-5x25 | m | 165 |
| 9 | Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5 | m | 21 |
| 10 | Gala apdare POLT-01/5X 10- 35 | kompl. | 6 |
| 11 | Kabeļu kurpe SAL 1.2 | gab. | 3 |
| 12 | Plastmasas aizsargcaurule Ø75, gofrētā | m | 144 |
| 14 | Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis" 125mm | m | 144 |
| 15 | 1-pol."C"gr. 6A automātslēdži sadalne | gab. | 3 |
| 16 | Asfalts AC 22base | m3 | 0,15 |
| 17 | Asfalts AC 22bin | m3 | 0,15 |
| 18 | Asfalts AC11surf | m3 | 0,1 |
| 19 | Šķembas 0-56 | m3 | 0,75 |
| 20 | Smilts | m3 | 1 |
| 21 | Melnzeme | m3 | 13,7 |
| 22 | Zalājs | kg | 5,48 |
| 23 | Kabeļu nosēgekrāns, 4x35, L=2,5m, Jauda | gab. | 2 |
| 24 | Pārsprieguma izladnis, ETITEC A 660/5A/A | gab. | 1 |
| 25 | Savienotājspaile SL 24, ENSTO | gab. | 2 |
| 26 | Zemēšanas spaile SE15, ENSTO | gab. | 1 |
| 27 | Zemējumvads, A-25 | m | 10 |
| 28 | Zemējuma elektrodi, D16mm, L=2,5 m | gab. | 2 |
| 29 | Apaļdzelzs D10mm | m | 5 |
| 30 | Distancnaglas SO 71 | gab. | 10 |
| 31 | Pārējie montāžas izstrādājumi | kompl. | 1 |
| Darbu izmaksas |  |  |
| 1 | Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam | gab. | 3 |
| 2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu līdz 2 kabelim (2 caurulei) | m | 144 |
| 3 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 144 |
| 4 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 144 |
| 5 | Nozarošanas spaiļu uzstādīšana balstā | gab. | 3 |
| 6 | ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā | m | 21 |
| 7 | ZS kabeļa 5x25mm2 montāža aizsargcaurulē D75mm | m | 144 |
| 8 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma balstam | gab. | 9 |
| 9 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdares montāža | gab. | 6 |
| 10 | 1-pol."B"gr. 6A automātslēdža azstādīšana balsta nišā | gab. | 3 |
| 11 | Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē | gab. | 3 |
| 12 | Apgaismojuma balsta montāža | gab. | 3 |
| 13 | Gaismekļa montāža uz balsta (ar bloku) | gab. | 3 |
| 14 | Asfaltbetona seguma brauktuves demontāža | m2 | 2,5 |
| 15 | Asfaltbetona seguma brauktuves ieklāšana | m2 | 2,5 |
| 16 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 137 |
| 17 | Esošo apgaismes stabu demontaža | gab. | 2 |
| 18 | Dokumentācijas sagatavošana | objekts | 1 |
| 19 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0,144 |
| 20 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0,144 |
| 21 | Pārējie montāžas darbi | objekts | 1 |

3.Darbu izpildes tāmes ir jāiesniedz un jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5., 8.pielikumam un atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un šīs tehniskās specifikācijas pielikumā minētajām prasībām un PVN likuma 142. panta noteiktajam;

4.Papildus prasības tāmju sagatavošanā ir sekojošas:

4.1.Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

4.2.Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas – pretendents norāda ražotāju un marku. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskajā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par tehniskajā dokumentācijā minētiem, kā arī atbilst tehniskajai dokumentācijai, ja netiek pazemināta tehniskajā dokumentācijā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

4.3.Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

4.4.Pretendenta iesniegto tāmju Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku. Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

5.Precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

6.Īpašie noteikumi:

###### 6.1.Darbus veikt saskaņā ar tehnisko shēmu „ Ielu apgaismojuma pārbūve gājēju celiņā Smilšu ielā gar ēku Nr. 90, Daugavpilī ”.

6.2.Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un tikai ievērojot 6.3. un 6.4. tehniskās specifikācijas punktus.

6.3.Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.

6.4.Nododot objektu pēc pabeigtiem būvdarbiem, izpildītājam ir jānodod „Būvdarbu pabeigšanas akts” un būvdarbu žurnālu, segto darbu pieņemšanas akti, izpilddokumentācija un izpildshēmas 2 eksemplāros (papīra veidā un elektroniskā veidā DWG formātā).

6.5.Nododot būvobjektu ekspluatācija, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētāja kartībā.

6.6.Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 6.3., 6.4. un 6.5 punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs.

6.7.Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņa ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

7.Minimālās apgaismojuma prasības:

7.1.Nodrošināt Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Profilu shēmu un Latvijas standartu prasībām par ielu un ceļu apgaismi (LVS EN 13032-1).

7.2.Gaimekliem, ja tas atšķiras no projekta paredzētas, nepiečiešams pievienot apgaismojuma aprēķinus. Dialux (*.dlx formatā un *.pdf formatā) vai līdzvērtīga datorprogrammā saskaņā ar Profila shēmu (pielikumā Nr.2), kā arī piedāvāto gaismekļu ES sertificētas laboratorijas atzīts fotometriskais fails *.ies formātā. Gaismekļiem jānodrošina apgaismojuma kvalitāte atbilstošajai profila shēmai un dotajai ielas apgaismojuma klasei. Arējo izskatu saskaņot ar pilsētas galveno arhitekti.

8.Paraugs: pretendentam jānodrošina parauga piegādi 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.

9.Ražotāja dokumentācija:

Iesniegt ražotāja dokumentāciju (gaismekļa tehnisko pasi vai citu ražotāja ekvivalentu dokumentu), kurā norādīta informācija par tehniskā shēmā minēto prasību gaismekļiem izpildi. Pasūtītājam ir tiesības šaubu gadījumā pasūtīt gaismekļa ekspertīzi.

Gaismekļiem ir jābūt sertificētam ES, jauniem, iepriekš nelietotiem, tajos nedrīkst būt iebūvētas iepriekš lietotas vai atjaunotas komponentes, un uz visām gaismekļiem vai tās komponentēm  jāattiecas ražotāja garantijai.

10.Mērījumi: nodrošināt Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, piedāvātiem Dialux aprēķiniem un Latvijas standartu prasībām par ielu apgaismojumu.

11.Īpašie nosacījumi gaismekļiem:

11.1.Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – piedavajumā norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

11.2.Nekvalitatīvo produktu maiņa garantijas laikā jānodrošina 5 (piecu) dienu laikā.

11.3.Gaismekļu vadības blokam jābūt ieprogrammētam uz dimēšanu. Dimēšanas grafiku saskaņot ar pasūtītāju.

12.Darbu uzsākšanas termiņš: 7 dienas no līguma parakstīšanas datuma.

13.Darbu izpildes termiņš: līdz 21.12.2017.g.

14.Garantijas laiks: 5 (pieci) gadi no būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Pielikums Nr.1 pie Tehniskās specifikācijas

LED gaismekļiem jāatbilst sekojošām izvirzītajām prasībām:

| Nosaukums | Pasūtītāja nosacījumi |
| --- | --- |
| LED gaismekļa modelis un artikuls |  |
| Gaismekļa dizains |  |
| Vienāds gaismekļu dizains, neatkarīgi no jaudas | Taisnstūrveida ar izliegto līniju |
| Krāsa | Vienāda visiem gaismekļiem, Krāsa - sudrabpelēka |
| Konstrukcija |  |
| Gaismas avota tips | LED (gaismas diodes) |
| Gaismekļa korpusa izpildījums | Monolītas sastāvdaļas – liets alumīnijs |
| Gaismas avota/optikas pārsēgs (plafons) | Ķimiski un UV izturīgs, ar samazinātu piesarņojuma pakapi (stikls vai PC) |
| Elektriskie parametri |  |
| LED gaismekļa maksimālā patērējamā jauda (ieskaitot barošanas bloka zudumus) | Līdz 39W |
| Gaismekļu barošanas bloka (balasta) lietderības koeficients | Ne mazāk kā 90% |
| Gaismekļu barošanas bloka jaudas korekcijas koeficients | Ne mazāk kā 90% |
| Strāva caur LED moduļiem | Ne vairāk kā 700mA |
| Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā | N/L-1,2kV; Maksimālais spriegums P/(N/L)-1,5kV uz 10ms |
| Elektriskas barošanas nominālais spriegums (V) | 220-240 |
| Elektriskas barošanas sprieguma darba diapazons (V) | 200-260 |
| Elektriskas izolācijas drosības klase | Ne mazāk kā II (otrā) |
| Fotometriskie parametri |  |
| Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsmas (Lm) attiecība pret gaismekļa kopējo jaudu (ieskaitot barošanas bloka zudumus un optikas zudumus) | Ne mazāk kā 100Lm/W |
| Gaismekļa kopējā izstarotā gaismas plūsma (ieskaitot barošanas bloka zudumus un optikas zudumus) (Lm) | Ne mazāk kā 3900Lm |
| Gaismas krāsas temperatūra, K | 4000K baltais diapazons |
| Gaismas krāsas temperatūras diapazons visiem gaismekļiem, K | +/- 100 K |
| Krāsas izšķirtspējas indekss, CRI | Ne mazāk kā 70 |
| Mehāniskie parametri |  |
| Gaismekļa IP aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, | Ne mazāk kā IP66 |
| Gaismekļa triecienizturības klase | Ne mazāk kā IK08 |
| Gaismekļa garantijas laiks (ražotāja garantija), | vismaz 60 mēneši |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons, pie kura darbojas gaismeklis | No -35 līdz +35 °C |
| Gaismekļa dzesēšanas sistēma | Gaismeklis tiek dzesēts pasīvi - caur metāla radiatoru |
| Iespējams modernizēt gaismekļa LED un optikas plati | Jā |
| Barošanas bloka aizsardzības pakāpe | Ne mazāk kā IP66 |
| Vadības sistēmas aizsardzības pakāpe | Ne mazāk kā IP66 |
| Gaismekļa montāžas iespējas | Vertikāla/sānu montāža; d= 40÷60mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/5/10/15° |
| Svars | Līdz 12 kg |
| Ekspluatācijas parametri |  |
| Ražotāja apstiprināts kalpošanas laiks (L80B10), darba stundas ne mazāk kā: | 65000 |
| Ražotāja garantija 5 gadi (60 menesi) | Jā |
| Vadības iespējas |  |
| Obligātas prasības: |  |
| Nodrošīnāt autonomu vadību | Jā |
| Gaismekļa gaismas intensitātes līmeņa regulēšana | Jā |
| Gaismas intensitātes regulēšanas diapazons | 0%-60% |
| Autonoma gaismekļa intensitātes regulēšana | Jā |
| Gaismekļa spilgtuma samazinājuma metode | Autonoma, bez centralizēta vadības signāla |
| Gaismekļa programmas iestatījumi maiņa | Ražotāja vai pasūtītajā apmācītais personāls |
| Papildus prasības: Iespēja pieslēgt centralizētu vadību Jā | Jā |
| Iespējamie centralizētas vadības veidi | Barošanas blokā ir iebūvēta vadības ieeja ārējam signālam 0-10V vai Pulse Width Modulation (latviski – Impulsa platuma modulācijas, turpmāk PWM) formātā vai Dali |
| Atbilstība normatīviem (visiem gaismekļiem): |  |
| LVS EN 60598-1 | Jā |
| LVS EN 55015 | Jā |
| LVS EN 61000-3-2 | Jā |
| LVS EN 61000-3-3 | Jā |
| LVS EN 61547 | Jā |
| LVS EN 62493 | Jā |
| LVS EN 62471 | Jā |
| Marķējums | Jābūt ES normām atbilstošam CE marķējumam |
| Zaļa iepirkuma prasības (visiem gaismekļiem) |  |
| Gaismeklis sastāv no elementiem, kas ir 100% pārstrādājami | Jā |
| Atbilstība ROHS prasībām | Jā |
| Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs plaknes |
| Citas prasības (visiem gaismekļiem) | Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs patur tiesības pieprasīt attiecīgā gaismekļa paraugu |

3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2017.gada 14.novembra uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „Ielu apgaismojuma pārbūve gājēju celiņā Smilšu ielā gar ēku Nr.90 Daugavpilī, ID Nr.DPPI KSP 2017/91N”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

4.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

APLIECINĀJUMS

UZAICINĀJUMĀ

„Ielu apgaismojuma pārbūve gājēju celiņā Smilšu ielā gar ēku Nr.90 Daugavpilī, ID Nr.DPPI KSP 2017/91N

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

- pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.

5.pielikums

PRETENDENTA MATERIĀLĀ BĀZES NODROŠINĀJUMS UN TEHNISKĀS IESPĒJAS

Ielu apgaismojuma pārbūve gājēju celiņā Smilšu ielā gar ēku Nr.90 Daugavpilī, ID Nr.DPPI KSP 2017/91N

| Tehnikas nosaukums, tehniskie parametri | Daudzums /gab./ | Pretendenta rīcībā esošās tehnikas/iekārtas nosaukums, tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašums vai noma/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n |  |  |  |  |  |
| N+1 |  |  |  |  |  |