SASKAŅOTS:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

policijas priekšnieks

___________________ V.Gudakovskis

# Daugavpilī, 2016.gada 5.decembrī

# ZIŅOJUMS

# Daugavpils pilsētas pašvaldības policija

# uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

# “Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas,  apsardzes signalizācijas sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas, videonovērošanas sistēmas, telekomunikāciju tīklu un telefonu centrāles apkalpošana”

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības policija |
| --- | --- |
| Adrese | Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | 90002067001 |
| Kontaktpersona | Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas Apgādes nodaļas priekšnieks Stefans Kotovičs, tālrunis: 654 21500, e-pasts: police@daugavpils.lv |
| Faksa nr. | 654 21500 |
| Darba laiks | Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena | No 08.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00 |

- Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanas datums: 21.11.2016.

- Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas,  apsardzes signalizācijas sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas, videonovērošanas sistēmas, telekomunikāciju tīklu un telefonu centrāles apkalpošana.

- Līguma izpildes termiņš: no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.

- Veicamā darba apraksts: 1.pielikumā (tehniskā specifikācija).

- Paredzamā kopējā līgumcena: līdz  1750 Euro ar PVN;

- Kritērijs,pēc kura tiks izvēlēts pakalpojuma sniedzējs: vislētākais piedāvājums.

- Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši 2.pielikumam un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

- Piedāvājums iesniedzams līdz 2016.gada 7.decembrim plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401 vai elektroniski uz   e-pastu: police@daugavpils.lv.

- Citi nosacījumi: Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.

Pielikumā: - Tehniskā specifikācija;

- Pretendenta piedāvājums.

Ziņojums sagatavots 05.12.2016.

Komisijas priekšsēdētājs:	  ________ S.Kotovičs

Komisijas locekļi:	________ J.Dvoreckis

________ J.Maizīte

________ A.Bivka

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas,  apsardzes signalizācijas sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas, videonovērošanas sistēmas, telekomunikāciju tīklu un telefonu centrāles apkalpošana”

- Apkalpojamo iekārtu specifikācija:

1. Ugunsdzēsības signalizācijas sistēma:

Adrešu kontrolpanelis – 1 gabals;

Konvencionālais kontrolpanelis – 1 gabals;

Adrešu dūmu detektors – 95 gabali;

Adrešu siltuma detektors – 9 gabali;

Adrešu trauksmes poga – 11 gabali;

Konvencionālais dūmu detektors – 12 gabali;

Konvencionālais siltuma detektors – 19 gabali;

Trauksmes poga – 7 gabali;

Zvans – 22 gabali;

Ārējā sirēna – 2 gabali.

2. Videonovērošanas sistēma:

Videoreģistrators – 1 gabals;

Nepārtrauktās barošanas bloks – 1 gabals;

Korpusa videokamera – 12 gabali;

Kupola videokamera – 3 gabali;

Vadāmā videokamera – 1 gabals;

Pinhole kamera -  4 gabali;

Videokvadrators – 1 gabals.

3. Apsardzes signalizācijas sistēma:

Kontrolpanelis – 2 gabali;

Zonu paplašinātājs – 6 gabali;

Klaviatūra – 6 gabali;

Kustības detektors – 13 gabali;

Kustības un stikla plīšanas detektors – 3 gabali;

Stikla plīšanas detektors – 18 gabali;

Durvju magnētiskais kontakts – 32 gabali.

4. Piekļuves kontroles sistēma:

Durvju kontrolieris – 4 gabali;

Karšu nolasītājs – 4 gabali;

Elektroslēdzene – 4 gabali.

5. Telekomunikāciju tīkls:

Switch 24x100BaseT -  2gabali;

Nepārtrauktās barošanas bloks – 1 gabals;

Telekomunikāciju tīkls – 49 linki;

TV tīkls – 4 rozetes;

Audiodomofons – 4 komplekti;

Telefonu centrāle – 1 komplekts.

6. Gāzes ugunsdzēšanas sistēma:

Ugunsdzēsības pults KENTEC Sigma XT – 2 komplekti;

Repitors Sigma Si – 2 komplekti;

Dūmu optiskais signāldevējs – 4 gabali;

Gaismas-skaņas signalizātors – 4 gabali;

SMK devējs -  2 gabali.

- Tehniskās apkopes reglamenta darbu saraksts:

1. Piekļuves kontroles sistēma:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | darbu izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- |
| 1 | Piekļuves kontroles sistēmas vizuālā apskate: noslaucīt putekļus no paneļiem, moduļiem, bezkontakta karšu nolasītājiem. | Ik ceturksni |
| 2 | Piekļuves kontroles sistēmas darbības bojājumu esamības pārbaudīšana un to novēršana. | Ik ceturksni |
| 3 | Piekļuves kontroles sistēmas datu rezerves kopēšana. | Ik ceturksni |
| 4 | Piekļuves kontroles sistēmas kontrolieru darbspējas pārbaude. | Ik ceturksni |
| 5 | Piekļuves kontroles sistēmas bezkontakta karšu nolasītāju darbspējas pārbaude. | Ik ceturksni |
| 6 | Piekļuves kontroles sistēmas elektroslēdzeņu darbspējas pārbaude. | Ik ceturksni |
| 7 | Piekļuves kontroles sistēmas elektroslēdzeņu eļļošana. | Ik ceturksni |
| 8 | Piekļuves kontroles sistēmas uzraudzības programmas darbspējas pārbaude. | Ik ceturksni |
| 9 | Informācijas izejas precizitāti piekļuves kontroles sistēmas uzraudzības programmā pārbaude. | Ik ceturksni |
| 10 | Piekļuves kontroles sistēmas logu pārbaude uzraudzības programmā. | Ik ceturksni |
| 11 | Pārbaudīt, lai galvenais dators ir ieslēgts un programma Access Control palaista. | Ik ceturksni |
| 12 | Nepārtrauktās barošanas bloka darbspējas pārbaude. | Ik ceturksni |
| 13 | Nepārtrauktās barošanas bloka vizuālā apskate: noslaucīt putekļus. | Ik ceturksni |
| 14 | Iekārtas bojājumu novēršana. | Pēc pasūtījuma izsaukuma (izpildot reglamenta darbus) |

2. Apsardzes signalizācijas sistēma:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | darbu izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- |
| 1 | Apsardzes signalizācijas sistēmas vizuālā apskate: noslaucīt putekļus no paneļiem, moduļiem, klaviatūrām, detektoriem. | Ik ceturksni |
| 2 | Apsardzes signalizācijas sistēmas darbības bojājumu esamības pārbaudīšana un to novēršana. | Ik ceturksni |
| 3 | Apsardzes signalizācijas sistēmas datu rezerves kopēšana. | Ik ceturksni |
| 4 | Apsardzes signalizācijas sistēmas moduļu darbspējas pārbaude. | Ik ceturksni |
| 5 | Apsardzes signalizācijas sistēmas detektoru darbspējas pārbaude. | Ik ceturksni |
| 6 | Apsardzes signalizācijas sistēmas durvju magnētisko kontaktu darbspējas pārbaude. | Ik ceturksni |
| 7 | Apsardzes signalizācijas sistēmas klaviatūru darbspējas pārbaude. | Ik ceturksni |
| 8 | Zonu piesaistes pārbaube pie rajoniem. | Ik ceturksni |
| 9 | Rajonu uzstādīšana/noņemšana no apsardzes. | Ik ceturksni |
| 10 | Laika sinhronizācija apsardzes paneļos. | Ik ceturksni |
| 11 | Apsardzes signalizācijas sistēmas uzraudzības programmas darbspējas pārbaude. | Ik ceturksni |
| 12 | Informācijas izejas precizitāti apsardzes signalizācijas sistēmas uzraudzības programmā pārbaude. | Ik ceturksni |
| 13 | Apsardzes signalizācijas sistēmas logu pārbaude uzraudzības programmā. | Ik ceturksni |
| 14 | Nepārtrauktās barošanas bloka darbspējas pārbaude. | Ik ceturksni |
| 15 | Nepārtrauktās barošanas bloka vizuālā apskate: noslaucīt putekļus. | Ik ceturksni |
| 16 | Iekārtas bojājumu novēršana. | Pēc pasūtījuma izsaukuma (izpildot reglamenta darbus) |

3. Videonovērošanas sistēma:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | darbu izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- |
| 1 | Videoarhīva vizuālā apskate: noslaucīt putekļus, dubļus. | Ik ceturksni |
| 2 | Videoarhīva ierakstu pārbaude. | Ik ceturksni |
| 3 | Attēla pārbaude no videokamerām, izmantojot attālās pārlūkošanas programmatūru. | Ik ceturksni |
| 4 | Cieto disku darba stāvokļa pārbaude videoarhīvos. | Ik ceturksni |
| 5 | Ierakstīto dienu skaita pārbaude līdz pārrakstīšanai. | Ik ceturksni |
| 6 | Videoarhīva pārbaude uz citiem bojājumiem un to novēršana. | Ik ceturksni |
| 7 | Nepārtrauktās barošanas bloka darbspējas pārbaude. | Ik ceturksni |
| 8 | Nepārtrauktās barošanas bloka vizuālā apskate: noslaucīt putekļus, dubļus. | Ik ceturksni |
| 9 | Videokameru darbspējas pārbaude. | Ik ceturksni |
| 10 | Videoattēla precizitātes, spilgtuma, kontrastainuma un kopējās kvalitātes pārbaude. | Ik ceturksni |
| 11 | Videokameru stikliņu notīrīšana no dubļiem, lietus traipiem, tīmekļiem, ledus. | Ik ceturksni |
| 12 | Iekārtas bojājumu novēršana. | Pēc pasūtījuma izsaukuma (izpildot reglamenta darbus) |

4. Telekomunikāciju tīkls:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | darbu izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aktīvā aprīkojuma vizuālā apskate: noslaucīt putekļus | Ik ceturksni |
| 2 | Aktīvā aprīkojuma darbības bojājumu esamības pārbaudīšana un to novēršana | Ik ceturksni |
| 3 | Aktīvā aprīkojuma datu rezerves kopēšana | Ik ceturksni |
| 4 | Aktīvā aprīkojuma darbspējas pārbaude | Ik ceturksni |
| 5 | Telekomunikācijas skapju apskate | Ik ceturksni |
| 6 | Nepārtrauktās barošanas bloka darbspējas pārbaude | Ik ceturksni |
| 7 | Nepārtrauktās barošanas bloka vizuālā apskate: noslaucīt putekļu | Ik ceturksni |
| 8 | Iekārtas bojājumu novēršana. | Pēc pasūtījuma izsaukuma (izpildot reglamenta darbus) |

5. Ugunsdzēsības signalizācijas un trauksmes izziņošanas sistēma:

| Ēka: | Pašvaldības policijas galvenā ēka |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums. | Atbildīgā persona un darbu izpildes periodiskums. |
|  |  | pasūtītājs | izpildītājs |
| 1. | Pārbaudīt pults stāvokli - normāli tai jābūt darba režīmā, pretējā gadījumā bojājumu reģistrēt žurnālā un paziņot apkalpojošai organizācijai. | Reizi dienā |  |
| 2. | Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti. | Reizi dienā |  |
| 3. | Pievērst uzmanību trauksmes gadījumiem, kas reģistrēti iepriekšējā dienā | Reizi dienā |  |
| 4. | Pults ārējā apskate. Instrukcijas un zonu saraksta esamības kontrole. Žurnālu esamības pārbaude. | Reizi dienā | Reizi mēnesī |
| 5. | Veikt ugunsdrošības iekārtu pārbaudi ar mērķi noteikt bojājumu. |  |  |
| 5.1. | Veikt ugunsdzēsības paneļa vizuālo apskati, noslaucīt putekļus, netīrumus. |  | Reizi mēnesī |
| 5.2. | Pārbaudīt visas ugunsdzēsības paneļa gaismas un skaņas indikatorus. |  | Reizi mēnesī |
| 5.3. | Pārbaudīt sistēmas spēju pāriet uz autonomo barošanu. (atslēgt tīklu) |  | Reizi mēnesī |
| 5.4. | Pārbaudīt visas rezerves barošanas baterijas. (izmērīt spriegumu) |  | Reizi mēnesī |
| 5.5. | Ieslēgt sistēmu trauksmes režīmā. (imitēt trauksmes stāvokli) |  | Reizi mēnesī |
| 6. | Pārbaudīt visus ārējos un iekšējos trauksmes signālus,sirēnu apskate un pārbaude. |  | Reizi ceturksnī |
| 7. | Pārbaudīt ventilācijas sistēmas automātisku atslēgšanu. |  | Reizi ceturksnī |
| 8. | Katra detektora un rokas pogas darbību pārbaudīšana,un tīrīšana no putekļiem. |  |  |
| 8.1. | D1/1,D1/2,D1/3,D1/4,D1/5,D1/6,D1/7,D1/8,D1/9,D1/10. |  | 1.mēnesis |
| 8.2. | D1/11,D1/12,D1/13,R1/14,D1/15,D1/16,D1/17,D1/18,D1/19, D1/20. |  | 2.mēnesis |
| 8.3. | R1/21,R1/22,D1/23,D1/24,D1/25,D1/26,D1/27,D1/28,D1/29, D1/30. |  | 3.mēnesis |
| 8.4. | D1/48,D1/49,D1/50,D1/51,D1/52,D1/53,D1/54,D1/55,D1/56, D1/57. |  | 4.mēnesis |
| 8.5. | D1/58,D1/59,D1/60,D1/61,D1/62,D1/63,D1/64,D1/65,D1/66, R1/67. |  | 5.mēnesis |
| 8.6. | S1/68,S1/69,S1/70,S1/71,R1/72,D1/73,D1/74,D1/75,D1/76, D1/77. |  | 6.mēnesis |
| 8.7. | D1/78,R1/79D1/80,S1/81,D1/82,D1/83,S1/84,R1/85,D1/86, D1/87. |  | 7.mēnesis |
| 8.8. | D1/88,D1/89,R1/90,D1/91,D1/92,R1/93,D1/94,D2/1,D2/2, D2/3. |  | 8.mēnesis |
| 8.9. | D2/4,D2/5,D2/6,D2/7,D2/8,D2/9,D2/10,D2/11,D2/12,D2/13. |  | 9.mēnesis |
| 8.10. | R2/14,D2/15,D2/16,D2/17,D2/18,D2/19,D2/20,D2/21,D2/22, D2/23. |  | 10.mēnesis |
| 8.11. | D2/24,D2/25,D2/26,R2/27,D2/28,D2/29,D2/30,D2/31,D2/32, D2/33. |  | 11.mēnesis |
| 8.12. | D2/50/1,D2/50/2,D2/50/3,D2/50/4,D2/50/5,D2/50/6,D2/50/7, D2/50/8,D2/50/9. |  | 12.mēnesis |
| 9. | Pārbaudīt radiouztvērēju |  | Reizi ceturksnī |
| 10. | Pārbaudīt gāzes ugunsdzēšanas sistēmu |  | Reizi mēnesī |
| Ēka: | Pašvaldības policijas garāžu un darbnīcu ēka |  |  |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums. | Atbildīgā persona un darbu izpildes periodiskums. |
|  |  | pasūtītājs | izpildītājs |
| 1. | Pārbaudīt pults stāvokli - normāli tai jābūt darba režīmā, pretējā gadījumā bojājumu reģistrēt žurnālā un paziņot apkalpojošai organizācijai. | Reizi dienā |  |
| 2. | Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti. | Reizi dienā |  |
| 3. | Pievērst uzmanību trauksmes gadījumiem, kas reģistrēti iepriekšējā dienā | Reizi dienā |  |
| 4. | Pults ārējā apskate. Instrukcijas un zonu saraksta esamības kontrole. Žurnālu esamības pārbaude. | Reizi dienā | Reizi mēnesī |
| 5. | Veikt ugunsdrošības iekārtu pārbaudi ar mērķi noteikt bojājumu. |  |  |
| 5.1. | Veikt ugunsdzēsības paneļa vizuālo apskati, noslaucīt putekļus, netīrumus. |  | Reizi mēnesī |
| 5.2. | Pārbaudīt visas ugunsdzēsības paneļa gaismas un skaņas indikatorus. |  | Reizi mēnesī |
| 5.3. | Pārbaudīt sistēmas spēju pāriet uz autonomo barošanu. (atslēgt tīklu) |  | Reizi mēnesī |
| 5.4. | Pārbaudīt visas rezerves barošanas baterijas. (izmērīt spriegumu) |  | Reizi mēnesī |
| 5.5. | Ieslēgt sistēmu trauksmes režīmā. (imitēt trauksmes stāvokli) |  | Reizi ceturksnī |
| 6. | Pārbaudīt visus ārējos un iekšējos trauksmes signālus, sirēnas apskate un pārbaude. |  | Reizi ceturksnī |
| 7. | Katra detektora un rokas pogas darbību pārbaudīšana,un tīrīšana no putekļiem. |  |
| 7.1. | S1/1,R3/1. |  | 1.mēnesis |
| 7.2. | S1/2,S1/3. |  | 2.mēnesis |
| 7.3. | S1/4,R3/2. |  | 3.mēnesis |
| 7.4. | S1/5,S1/6. |  | 4.mēnesis |
| 7.5. | S1/7,R3/3. |  | 5.mēnesis |
| 7.6. | S1/8,S1/9. |  | 6.mēnesis |
| 7.7. | S2/1,R3/4. |  | 7.mēnesis |
| 7.8. | S2/2,S2/3. |  | 8.mēnesis |
| 7.9. | S2/4,R3/5. |  | 9.mēnesis |
| 7.10. | S2/5,S2/6. |  | 10.mēnesis |
| 7.11. | S2/6,S2/8. |  | 11.mēnesis |
| 7.12. | R3/6. |  | 12.mēnesis |
| 8. | Pārbaudīt radioradītāju |  | Reizi ceturksnī |

2.pielikums

PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Reģistrācijas Nr., Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam šādus tehniskajā specifikācijā „Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas,  apsardzes signalizācijas sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas, videonovērošanas sistēmas, telekomunikāciju tīklu un telefonu centrāles apkalpošana” norādīto pakalpojumu par šādu cenu:

| Nr. p.k. | Piedāvātā pakalpojuma nosaukums | Cena par pakalpojumu par visiem tehniskajā specifikācijā norādītajiem darbiem Euro ar PVN (gadā) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas, apsardzes signalizācijas sistēmas, piekļuves kontroles sistēmas, videonovērošanas sistēmas, telekomunikāciju tīklu un telefonu centrāles apkalpošana |  |

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.

Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.

Ar šo mēs apstiprinām, ka Piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts.

Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |