SKAIDROJOŠS RAKSTS

ELEKTROAPGĀDE. ĀRĒJIE APGAISMOJUMA TĪKLI

Tehniskās dokumentācijas izstrāde ielu apgaismojuma tīklu izbūvei, Daugavpils pilsētā. Ieli apgaismojuma izbūve Apšu ielā (ēkas Nr.36 rajonā), Daugavpilī. Apgaismojuma projekts izpildīts saskaņā ar Daugavpils Komunālās saimniecības pārvaldes izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, kā arī saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem (LBN) un Latvijas valsts standartiem.

Objektā drīkst pielietot tikai ES sertificētus materiālus.

Visām iekārtām jānodrošina lietošanas instrukcijas valsts valodā.

Projektā paredzēto aparatūras iekārtu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu, ja tiks ievērotas projekta aprakstītas tehniskās prasības iepriekš to saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru.

Projekts izstrādāts, lietojot sekojošus normatīvus un standartus:

•	LR Būvniecības likums;

•	LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana";

•	LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums";

•	LEK 048 "Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības pasākumi. Galvenās tehniskās prasības";

•	LEK 049 "Zemsprieguma (0.4kV) un vidsprieguma (6, 10, 20kV) kabeļlīnijas. Galvenās tehniskās prasības";

•	LEK 129 „0,4 kV kabeļu izvēles prasības pēc pieļaujamās strāvas”;

•	LVS EN 40 (visas daļas) „Apgaismes stabi”;

•	MK noteikumi Nr.359 – Darba aizsardzības prasības darba vietās;

•	LVS EN 12665:2003 Gaisma un apgaisme – „Apgaismes prasību pamatjēdzieni un specificēšana”;

•	LVS EN 12767 „Ceļa aprīkojuma staba konstrukciju pasīvā drošība. Prasības, klasifikācija un testēšanas metodes”;

•	LVS CEN/TR 13201-1 2004 „Ceļu apgaisme” (visas daļas);

•	LVS EN 60598-1:2009 „Gaismekļi” (visas daļas).

•	Citi spēkā esošie LBN normatīvi un LVS EN standarti.

Ceļus un tam pieguļošo ietvju apgaismojumu, paredzēts realizēt ar  LED gaismekli 57W ar dim. bloku, piemēram (URBINO LED 57W 130222.5L04X.0X1). Gaismekļus uzstādīt uz cinkotiem metāla apgaismojuma balstiem (H=8m). Apgaismes stabiem jābūt CE marķētiem atbilstoši Eiropas kopienas prasībām (EN40-5).  Visus proj. gaismas ķermeņus balstos aizsargāt ar C 6A tipa automātslēdžiem.

Gaismekļu paredzēts uzstādīt komplektētus ar dimmēšanas vadības bloku, kas paredz programmējamo laika apgaismojuma jaudas samazinājumu līdz 50% no nominālās. UZMANĪBU! Gaismekļu vadības bloka programmēšana tiek veikta fabrikā, tāpēc šo informāciju obligāti jāsniedz piegādātājam pirms pasūtījuma veikšanas. Ja nepieciešams režīmu pārprogrammēšanu var veikt uz vietas, bet tikai par papildus samaksu izsaucot pārstāvi.

Vispārīgie norādījumi

- Projektējamā elektrotīklu zonā kabeļu guldīšanu veikt pēc grunts planēšanas darbu pabeigšanas, saskaņā ar proj. vertikālajām atzīmēm.

- Rekonstruējamo ielu projektējamais apgaismojums atbilst ME5 apgaismojuma klasei. Nodrošinātais apgaismojuma līmenis atbilst Latvijas standartam LVS EN 13201-2:2004.

- Maģistrālajam apgaismojuma kabelim jābūt NAYY-J-5x25.

- Kabeļlīnijām šķērsojot ūdensvadu, kanalizācijas vai drenāžas vadus, vertikālajam attālumam starp komunikācijām jābūt ne mazāk par 0,5m. Saspiestos apstākļos šo attālumu atļauts samazināt līdz 0,25m.

- Kabeļlīnijām šķērsojumos ar telekomunikāciju kabeļiem minimālajam vertikālajam attālumam ir jābūt 0,25 m.

- Ierīkojot kabeļlīnijas zemē, kabeļus guldīt ne mazāk kā 0,7m dziļumā zem planēšanas atzīmes, bet, šķērsojot ceļus, ielas, brauktuves un laukumus, guldīšanas dziļumam jābūt ne mazāk par 1,0m.

- Kabeļīnijām šķērsojos laukumus ar segumiem, kabeļi mehāniski aizsargājami ievelkot tos Ø110 meh. izt. 1250N kabeļcaurulēs.

- Visus esošos kabeļus, kas netiek rekonstruēti, bet atrodas zem ceļa apbūves teritorijas nepieciešams aizsargāt ar Ø110 meh. izt. 750N aizsargčaulām.

- Kabeļu trases vietās, kur tā ir tuvāk par 2 m no esošajiem kokiem, kabeļus ievilkt PE caurulēs bez mehānismu pielietošanas, saudzīgi atrokot koku saknes, nebojājot tās.

- Zem projektējamo ielu apgaismojuma balstu betona pamatiem guldīt akmens šķembas 0,2m biezumā.

- Katras sadaļas inženiertehniskos risinājumus skat. attiecīgās daļas projektā.

- Projekts ir izstrādāts vadoties pēc pastāvošiem elektroietaišu izbūves un ekspluatācijas noteikumiem.

BPDV		V. Astamonovs