PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu komisija

ATKLĀTS KONKURSS

# „Siltumcentrāles Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī, rekonstrukcijas ar ūdenssildāmā gāzes kurināmā katla ar jaudu 10 MW projektēšana, iekārtu piegāde, montāža un iestatīšana, iekārtu ievadīšana ekspluatācijā”

identifikācijas numurs PAS „DS” 2013/3

# ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.1

1.jautājums:

Lūdzam noprecizēt, vai Tehniskā specifikācijā 2.1. punktā uzrādītā prasība „ūdens maksimālā temperatūra katla izejā – 1100C” ir maksimālā katla aprēķinu temperatūra?

Atbilde uz 1.jautājumu:

PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu komisija informē, ka noteiktais siltumtīklu temperatūras grafiks ir 130/70 0C ar nogriezumu uz 110 0C, līdz ar to, Tehniskās specifikācijas 2.1. punktā uzrādītā prasība „ūdens maksimālā temperatūra katla izejā - 1100C” - ir maksimālā katla aprēķinu temperatūra.

2.jautājums:

Vai tiks atzīts par nolikumam atbilstošu piedāvājums, ja katla maksimālā darba temperatūra ir 1050C un drošības automātika (augsta temperatūras aizsardzība) nostrādā pie 1100C?

Atbilde uz 2.jautājumu:

PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu komisija informē, ka noteiktais siltumtīklu temperatūras grafiks ir 130/70 0C ar nogriezumu uz 110  0C, līdz ar to, ja katla maksimālā darba temperatūra būs 1050C, tad šis piedāvājums neatbildīs konkursa noteikumiem.

3.jautājums:

Lūdzam precizēt, vai Tehniskā specifikācijā 2.1. punktā uzrādītā prasība „ūdens spiediens – 10 bar” ir katla aprēķinu spiediens?

Atbilde uz 3.jautājumu:

PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu komisija informē, ka sakarā ar to, ka katls tiks pieslēgts tīkla sūkņu spiedējkolektoram, Tehniskās specifikācijas 2.1. punktā uzrādītā prasība „ūdens spiediens – 10 bar” - ir darba spiediens.

4.jautājums:

Vai tiks atzīts par nolikumam atbilstošu piedāvājums, ja katla maksimālais darba spiediens ir 5 bar, katla aprēķinu spiediens ir 6 bar un katla pārbaudes spiediens ir vienāds vai lielāks par 10 bar?

Atbilde uz 4.jautājumu:

PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu komisija informē, ka sakarā ar to, ka katls tiks pieslēgts tīkla sūkņu spiedējkolektoram, piedāvājums, kur katla maksimālais darba spiediens ir 5 bar, katla aprēķinu spiediens ir 6 bar un katla pārbaudes spiediens ir vienāds vai lielāks par 10 bar, neatbildīs konkursa noteikumiem.