**Pašvaldības akciju sabiedrība** 18. novembra ielā 4, Nordea Bank AB Latvijas filiāle

**"Daugavpils siltumtīkli"** Daugavpilī, LV-5401, Norēķinu konts

Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945 Tālrunis +371 654-07533 LV87 NDEA 000 0082040907

Fakss +371 654-07555 Bankas kods NDEALV2X

e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

Daugavpilī

2016. gada "\_\_". \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Par iepirkumu „Ievada un starpsekciju automātisko izslēdzēju

uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpils,

SI-0,4 kV 2TP sadalē”

Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2016/16.

Viens no atklātā konkursā „ Ievada un starpsekciju automātisko izslēdzēju uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpils, SI-0,4 kV 2TP sadalē, identifikācijas numurs DS/2016/16, Pretendentiem uzdeva sekojošus jautājumus, atbildi uz kuriem sniedzam arī Jums:

**1. Jautājums:**

Vai ir pieejamas shēma vai principiālā shēma ievada un staprsekciju slēdžiem?

**Atbilde:**

Iepirkuma rezultātā izvēlētais Piegādātājs veic tikai iekārtu piegādi saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām. Iekārtu montāžu un esošās elektriskās shēmas pielāgošanu jaunām iekārtām veiks Pasūtītāja personāls.

**2. Jautājums**

Slēdžu vadības apraksts/algoritms (kurš slēdzis ieslēdzas, kurš izslēdzas, kuros gadījumos notiek pārslēgšanās, kurš ir galvenais slēdzis, kurš pasīvais)?

**Atbilde:**

Normālajā darba režīmā ievada slēdži atrodas ieslēgtā stāvoklī, starpsekciju slēdzis - atslēgtā stāvoklī (ARI shēma).

Ja pazūd spriegums uz viena no sekciju slēdža ievadiem un nav konstatēts īssavienojums -automātiski ar elektriskā impulsa palīdzību ieslēdzas starpsekciju slēdzis. Pēc sprieguma atjaunošanās personāls manuāli ieslēdz sekciju slēdzi un atslēdz starpsekciju slēdzi.

Iepirkumu komisijas vārdā

Iepirkumu komisijas vadītājs V.Mjagkihs

Petrovs 26352342