Lietus ūdeņu kanalizācija aprēķināts

Izmantojot A/S “Komunālprojekts” metodiskos noradījumus lietusūdeņu kanalizācijas projektēšanai NVK–3–83 varam noteikt:

- Lietusūdeņu daudzumu no teritorijas diennaktī:

Wdnn = 10 x Hdnn x ψ x F,  kur

Hdnn – nokrišņu slānis, mm; Daugavpilī pieņemts  38.1 mm;

Ψ – kopējais nokrišņu slāņa koeficients; jumta un asfalta segumiem pieņemts 0.95 (aprēķinam samazināts uz 30%), gada apjomam ir pieņemts 0.3.

F – ūdens saņemšanas teritorijas platums = 0.05ha.

F1- ūdens saņemšanas teritorijas platums (jumtas)-0.07ha

∑ F=0.05+0.07=0.12ha

Wdnn = 10 x 38.1 x 0.665 x 0.12=30.4 m3/dnn

- Maksimālo lietusūdeņu daudzumu diennaktī:

Wdnn max = 10 x Hdnn max x ψ x F, kur

Hdnn max - Daugavpilī pieņemts 83 mm

Wdnn max = 10 x 83  x 0.665 x 0.12 = 66.3 m3/dnn

- Vidējo lietusūdeņu daudzumu mēnesī:

Wdnn mēnesī = 10 x Hdnn mēnesī x ψ x F, kur

Hdnn mēnesī  -  Daugavpilī pieņemts 91 mm.

Wdnn mēnesī = 10 x 91  x 0.665 x 0.12 = 73 m3/mēnesī

- Kopējo lietusūdeņu daudzumu gadā:

Wdnn gadā = 10 x Hdnn gadā x ψ x F, kur

Hdnn gadā  -  Daugavpilī pieņemts 634 mm, saskaņā ar LBN 003-15  (1.pielikums, 12. tabula).

Wdnn gadā= 10 x 634  x 0.3 x 0.12= 228.2 m3/gadā

Projekta pieņemta   plastmasas lietus kanalizācijas caurule OD250 (DN200)

Caurule pildīju H/D-1 ; I min -0.005

Saskaņa  caurules datiem   maksimālajā caurplūduma  OD250-33l/s, (I=0.005)-

Sastādīja                                                                              I. Adamoviča

Ārējā lietus kanalizācija K2

Projektējamais objekts atrodas Daugavpils, Lāčplēša  ielā 39.

Pojektējamā pagalmu lietusūdeņu  kanalizācija pieslēdzas pie   saimnieciskas  kanalizācijas pilsētu tīkla saskaņā ar  tehniskajiem noteikumiem Nr.13-4/096 no 22.07.2016 SIA  „Daugavpils Ūdens“.

No pagalma teritorijas lietusūdeņi.taisās uz gūliju un tālāk aizvedami saimnieciskā

kanalizācijā .

Gūlija PEH (vai analogu) OD500/315   ar noseddaļu 0.65mm.

Nepatīkamās smakas novēršanai pieslēgšanā sadzīves kanalizācijas tīkliem

pieņemta gūlijā   ar sifonu .