Skaidrojošs apraksts

Projekts ”Klientu apkalpošanas centra” izvietošanas jau esošā ēkā

Lāčplēša ielā 39  Daugavpilī”  ir izstrādāts, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu.

Projekta  UK daļas ir izstrādāti  atbilstoši  pastāvošajām LBN 222-15, 223-15, LBN221-15, LBN 008-14, LBN 201-15 citu normatīvo dokumentu prasībām.

# Ārējais ūdensvads Ū

Ārējais ūdensvads –esošajās.

Ārējā kanalizācija K1

Ārējā kanalizācija –esoša.

# Iekšējais ūdensvads Ū1, S3 un S4

ŪK     komplekta   pamatrādītāji.

| # Sistēmu nosaukumi | Aprēķina patēriņš |  |  |  | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m³/dnn | m³/st | l/s | Uguns-grēka, l/s |  |
| Ūdensvads Ū1 | 0.464 | 0.47 | 0.16 |  |  |
| Karstā ūdens ūdensvads S3 |  | 0.28 | 0.2 |  |  |
| Sadzīves kanalizācija K1 | 0.464 | 0.47 | 1.76 |  |  |

Iekšējais ūdensvads Ū1

Apzīmējumi :  - projektējamais tīkls – Ū1  - sadzīves ūdensvads

Ūdensvada ievads ir aprēķināts, pamatojoties uz aprēķināto ūdens patēriņu ēkā.

Ūdensmērītāja mezgls esošais.

Nepieciešamo ūdens spiedienu 0,2MPa un ūdens daudzumu nodrošina pilsētas  ūdensapgādes sistēma.

Iekšējo ūdensvada cauruļvadu sistēma ieprojektēta no cinkotām tēraudas vadu caurulēm ar nosacīto diametru 15-20mm PN16, kuras atbilst DIN 2440 prasībām ar pret kondensāta izolāciju.

Cauruļvadi tiek savienoti ar vītņu savienojumiem, izmantojot blīvējošus materiālus. Uzmavas jāuzskrūvē tā, lai jebkuru ūdensvada posmu varētu nomainīt.

Cauruļvadus fiksē pie sienas ar speciāliem cinkotiem cauruļu turētajiem. Metāla un ievada plastmasas cauruļvadu savienojuma mezgls jānovieto zem grīdas.

Iekšējā aukstā ūdens ūdensvada sistēmā ūdensvada tīkls ieprojektēts strupzaru.

Noslēgarmatūra paredzēta nozarojumos no maģistrālajām līnijām..

Ūdensvada caurule ar fasona daļām ieprojektēta ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām sienā un grīdā ar pret kondensāta izolāciju.

Projektā dota tīkla ūdensvada aksonometriskā shēma. Iekšējo ūdensvadu Ū1 vertikālo piesaisti (augstuma atzīmes) precizēt montāžas laikā, ievērojot citu komunikāciju izvietojumu.

## Ugunsdzēsības ūdensapgāde

Saskaņā ar  LBN 222-15 ārējai ugunsdzēsībai aprēķinātais ūdens patēriņš ir 15  l/sek. . Ūdens avots ārējai ugunsdzēsībai – esošie ugunsdzēsības hidranti Lāčplēša ielā. Nepieciešamo ūdens spiedienu un daudzumu (270m3) nodrošina pilsētas ūdensapgādes sistēma.

- Saskaņā ar LBN 221-15 . tab.1 objektā iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads nav paredzēts.

Iekšējais karstā ūdens ūdensvads S3

Apzīmējumi :  - projektējamais tīkls – S3- karstā ūdens ūdensvads;

projektējamais tīkls – S4- karstā ūdens cirkulācijas ūdensvads. Iekšējo ūdensvada cauruļvadu sistēma ieprojektēta no sertificētas plastmasas daudzslāņu ūdensvada caurules  ar ārējo PE slāni, karstajam ūdenim, PN-10, ar veidgabaliem un stiprinājumiem, bezšuv Caurule nosacīto diametru DN15-20mm, PN6.

Noslēgarmatūra – bronzas ar spiediena klasi PN10.

Karstā ūdens sagatavošanai ieprojektēts el. sildītajā, kurš atrodas ieprojektētajā  telpā nr.16.

Noslēgarmatūra paredzēta nozarojumos no maģistrālajām līnijām.

Karstā ūdensvada caurule ar fasona daļām ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām sienā..

Caurule nosacīto diametru DN15-20mm, PN6.

- Noslēgarmatūra – bronzas ar spiediena klasi PN10.

- Santehniskās iekārtas aprīkotas ar „ekonomiskajiem” viensviras ūdens jaucējkrāniem.

Esošos aukstā un karstā ūdens tikli  paredzēts demontēt.

Iekšējo ūdensvadu Ū, S3 shēmās uzdota principiāla noslēgarmatūras shēma, noslēgarmatūras izvietojumu precizēt uz vietas.

Iekšējo ūdensvadu S3 vertikālo piesaisti (augstuma atzīmes) precizēt montāžas laikā, ievērojot citu komunikāciju izvietojumu.

Sadzīves kanalizācija K1

Sadzīves notekūdeņu novadīšana no sanitārajiem mezgliem un sadzīves  telpām  paredzēta ar caurulēm PP DN50- DN100, ar pieslēgšanu kanalizācijas tīkliem.

Kanalizācijas tīklos ieprojektētas uzstādīšanai noslēgtapas - cauruļvadu tīrīšanai horizontālajos posmos.

Iekšējos sadzīves kanalizācijas tīklus vēdina caur esošais stāvvads, kura gaisa izplūdes posms izvietots 0,5 m virs slīpa jumta.

Kanalizācijas caurules ar fasona daļām ir izvietotas pa ēkas konstrukcijām sienā vai grīdā.

Vietā, kur stāvvads šķērso pārsegumu ieprojektētas ugunsizturīgas aizsargčaulas.

Sanitāri tehnisko ierīču ierīkošanas augstums saskaņa LBN221-15, pielikums 14.

- Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijas norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

Sastādīja                                     			I.Adamoviča