Skaidrojošs apraksts

1. Ievads

Būvniecības ieceres dokumentācija “Klientu apkalpošanas centra” izvietošana jau 1. stāvā esošā ēkā, Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī” izstrādāta, pamatojoties uz  pasūtītāja, Daugavpils pilsētas domes, darba uzdevumu, īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem (Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 377 un Nr. 100000435823 apliecinātu kopiju, zemes robežu plānu, pasūtītāja iesniegto  topogrāfisko materiālu, veselības inspekcijas nosacījumu higiēnas prasībai un ievērojot LR būvnormatīvu prasības.

2. Novietne.

Zemes gabals Lāčplēša ielā 39 (nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums 0500 001 4402) atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Daugavpils vēsturiskā centra (valsts aizsardzības nr. 7429) teritorijā.  Ēka  ar kadastra apzīmējumu 0500 001 4402 001 ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis ar nosaukumu “Sinagoga” ( valsts aizsardzības Nr. 4784).  Zemes gabala platība ir 1352 kv.m, zemes gabala kadastra Nr. 0500 001 4402. Zemes īpašnieks Daugavpils ebreju reliģiskā draudze, nomnieks Daugavpils pilsētas dome. Uz zemes gabala  arī atrodas trīs stāvu bloķētas ēkas. Ēkas īpašnieks Daugavpils sporta centrs “Daugava.”

Projektā paredzēt pagalma labiekārtošana. Labiekārtošanas plāns risināts uz topogrāfiskā plāna M 1: 500, atbilstoši zemes robežu plānam.

Plānotais pagalma iesegums – asfalta segums. Arī paredzēta gājēja ietve ar bruģa seguma. Ieprojektētas  autostāvvietas, 2. vietas personām ar īpašām vajadzībām un stāvvietas velosipēdiem. Projektā paredzēt  pandussu izbūve pagalmā pusē personām ar īpašām vajadzībām. No pagalma teritorijas lietusūdeņi taisās uz gūliju un tālāk aizvedami saimnieciskā kanalizācijā.

Tāpēc kā nav iespējas ierīkot atkritumu konteinerā laukumu pagalmā, projektā paredzēt izmantošana atkritumu konteineru, kuri atrodas Mihoelsa un Lāčplēša ielas stūrī.

3. Arhitektūras risinājumi.

“Klientu apkalpošanas centra” izvietošana paredzēta 1. stāva esošā ēkā Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī. Projektā nav jārisina 2. un 3. stāva telpu izmatošana, saskaņa ar pasūtītāja darba uzdevumu. 2. un 3. stāvā ieprojektēta tikai ugunsdrošība signalizācija.

Pirms pārplānošanai 1. stāva telpas izmantot, ka veikals. Izstrādātā dokumentācija paredzēta esošo telpu pārplānošana ar lietošanas veida maiņas.

“Klientu apkalpošanas centrs” ir ierīkots U2b ugunsnoturības pakāpes V lietošanas veida telpu grupā.

Klientu apkalpošanas centra paredzēt 21. darba vieta.  1. stāvā ieprojektētas sekojošas telpas:

- apmeklētāju telpas 60.6 kv.m un 24.0 kv.m platībai, kur paredzēt 51. vietā apmeklētājiem tai skaita 2. vietas personām ar īpašām vajadzībām. Telpa tiek aprīkota ar klientu rindu vadības sistēmu – ar talonu izsniegšanas un ekrāna apziņošanas sistēmu rindā gaidošajiem klientiem;

- klientu apkalpošanas telpas 68.98 kv.m un 69.27 kv.m platībai kur paredzēta 14. darba vietas;

- sociālo darbinieku telpa  31.69 kv.m platībai, kur paredzēt 5. darba vietas;

- informācijas punkts, kur paredzēt 2. darba vietas;

- apmeklētāju sanmezgli ( vīriešiem, sievietēm un personām ar īpašām vajadzībām). Riteņkrēslu lietotājiem paredzētajā tualetē ierīkota palīdzības poga, 1.2 m augstumā no grīdas līmeņa;

- esošais sanmezgls paredzēt darbiniekiem;

- atpūtas telpa darbiniekiem.

Projektējamās starpsienas no riģipša b=150 mm ar akmens vates skaņas izolāciju b=100 mm uz metāla karkasa.

Projektējamās vitrīnas izgatavot kopā ar alumīnija profilu konstrukcijām ar dubultstikla paketi (rūdīts stikls) durvīm ar siltumcaurlaidības koeficientu U< 1.4W/m2K. Stikls – skaņu izolējošs, drošības stikls.

Stiklotas durvis, sienas jāiezīmē ar spilgtu marķējumu (vēlama dzeltenu): 10cm josla 0.25-0.35 m no grīdas, 10 cm josla 1.3-1.4 m no grīdas un 10 cm josla 1.5-1.6 m.

Projektējamie logi paredzēti divkameru plastmasas rāmjos ar stikla pakešu pildījumu. Palodzes no MDF.

Grīdas

- linoleja PVH 34,36 izturības klases, nodilumizturības grupa T (pēc EN 649), nodiluma izturība <0.08 mm (pēc EN660-1), virskārta 0.65-1.0 mm, ugunsdrošība Bfl-s1;

- Akmens masas flīzes ar neslīdošo virsmu “RAKO OBJECT” vai ekvivalents (R.10/R,11* pretslīdēšanas grupa, nodilumizturība PEI.4);

- keramikas flīzes.

Iekšēja apdare

- lateksa krāsa;

- emulsija krāsa;

- tapetes ar emulsiju krāsu;

- keramikas flīzes apšuvums mitrās telpas (h=1.8 m).

Saskaņā ar vides pieejamības nodrošināšanai personām ar redzēm un dzirdēm

traucējumiem, projektējamām telpām jābūt aprīkoties ar nepieciešamiem

kontrastējošām zīmēm un norādēm saskaņā ar LBN 208-15 „Publiskas ēkas un būves”  p. 3.5, pp,51 punktā prasībām;

- ēkas ieeja un telpas aprīko ar labi uztveramām ( kontrastējošam un labi  	izgaismotām) zīmēm un norādēm atbilstoši par vides pieejamību;

- evakuācijas ceļos durvīm, kā arī grīdām un citām apdares virsmām jābūt 		   kontrastējošām;

- līmeņu maiņu pandusa sākumā un beigās, kā arī kāpņu pirmo un pēdējo 	pakāpienu marķē ar spilgtu kontrastējošu (dzeltenu vai uz gaiša fona – tumšu) 	ne mazāk kā 5 cm plātu svītru visā kāpņu  vai pandusa platumā;

- pie ieejas durvis paredzēt zvana pogu riteņkrēslu lietotājiem piemērotā 		augstumā.

Pārsedzes

Projektējamās pārsedzes – metāla konstrukcijas pārsedzes.

Jumts.

Esošā parapeta augstums starp ēkām Nr.39 un Nr.39b Lāčplēša ielā no ielas puses ir 1 m, bet no pagalma puses - 0,13 m.
Projektā paredzēts pacelt parapeta aukstumu no pagalma puses līdz 0,6 m virs jumta seguma līmeņa un veikt pieklājuma remontu.

4.Ventilācija un kondicionēšana.

Ventilācija.

Mehāniskā nosūces sistēma no apmeklētāju tualetēm. Sistēmā paredzēts kanāla izolēts ventilators (ar zemu trokšņa līmeni) ar programmējamo taimeri un ātruma regulātoru. Paredzēts uzstādīt ventilatora darbības ciklu atbilstoši KAC darba grafikam, bet ieslēdzoties vienu stundu pirms darba dienas sākuma. Ventilatora tehniskie parametri ir uzradīti pielikumā. Gaisavads tiek pieslēgts esošam kanālam, kuru pirms ventilācijas sistēmas montāžas jāapseko un jāveic tīrīšanu līdz izvadam uz jumta.

Dabīga nosūce no apkopējas telpas. Gaisavads, šķērsojot kāpņu telpu, tiek izolēts ar ugunsdrošu izolāciju, virsū var apšūt ar riģipsi. Gaisavads tiek pieslēgts esošam kanālam, kuru pirms ventilācijas sistēmas montāžas jāapseko un jāveic tīrīšanu līdz izvadam uz jumta.

Dabīga vēdināšana klientu apkalpošanas telpās Nr.-2,11. Piekārtos griestos (katrā telpā pa 3.gab.) iebūvēt nosūces difuzorus, caur kuriem sasildīts gaiss pārplūdīs virs piekārtiem griestiem.

Kondicionēšana.

Gaisa dzesēšana paredzēta klientu apkalpošanas, sociālo darbinieku, apmeklētāju un servera telpās. „Split” inverter tipa kondicionieris ar vienu ārējo bloku stiprināmu pie ārsienas un vienu iekšējo bloku. Klientu apkalpošanas telpās paredzētas griestu kasetes, parējās telpās – sienas tipa „High Wall”.

No iekšējiem blokiem organizēt kondensāta novadīšanu ar kritumu 0,015 plūsmas virzienā un ar izvadu uz tuvāko kanalizācijas stāvvadu, pieslēdzot caur sifonu ar revīziju (skat. ŪK daļu) vai ārā, kā organizēts esošajās sistēmās, kondensātu novadot paštecē, ja nav iespējas, tad ar sūkni.

Ja ir iespēja, tad saglabāt esošos kondicionierus, veicot to apkopi.

5. Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli.

Ūdensapgāde

Iekšējo ūdensvada cauruļvadu sistēma ieprojektēta no cinkotām tēraudas vadu caurulēm ar nosacīto diametru 15-20mm PN16, kuras atbilst DIN 2440 prasībām ar pret kondensāta izolāciju.

Cauruļvadi tiek savienoti ar vītņu savienojumiem, izmantojot blīvējošus materiālus. Uzmavas jāuzskrūvē tā, lai jebkuru ūdensvada posmu varētu nomainīt.

Cauruļvadus fiksē pie sienas ar speciāliem cinkotiem cauruļu turētajiem. Metāla un ievada plastmasas cauruļvadu savienojuma mezgls jānovieto zem grīdas.

Iekšējā aukstā ūdens ūdensvada sistēmā ūdensvada tīkls ieprojektēts strupzaru.

Noslēgarmatūra paredzēta nozarojumos no maģistrālajām līnijām. Ūdensvada caurule ar fasona daļām ieprojektēta ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām sienā un grīdā ar pret kondensāta izolāciju

Kanalizācija.

Sadzīves notekūdeņu novadīšana no sanitārajiem mezgliem un sadzīves  telpām  paredzēta ar caurulēm PP DN50- DN100, ar pieslēgšanu kanalizācijas tīkliem.

Kanalizācijas tīklos ieprojektētas uzstādīšanai noslēgtapas - cauruļvadu tīrīšanai horizontālajos posmos.

Iekšējos sadzīves kanalizācijas tīklus vēdina caur esošais stāvvads, kura gaisa izplūdes posms izvietots 0,5 m virs slīpa jumta.

Kanalizācijas caurules ar fasona daļām ir izvietotas pa ēkas konstrukcijām sienā vai grīdā.

Vietā, kur stāvvads šķērso pārsegumu ieprojektētas ugunsizturīgas aizsargčaulas.

Sanitāri tehnisko ierīču ierīkošanas augstums saskaņa LBN221-15, pielik. 14.

Ārējā lietus kanalizācija K2

Projektējamais objekts atrodas Daugavpils, Lāčplēša  ielā 39.

Pojektējamā pagalmu lietusūdeņu  kanalizācija pieslēdzas pie   saimnieciskas  kanalizācijas pilsētu tīkla saskaņā ar  tehniskajiem noteikumiem Nr.13-4/096 no 22.07.2016 SIA  „Daugavpils Ūdens“.

No pagalma teritorijas lietusūdeņi.taisās uz gūliju un tālāk aizvedami

saimnieciskā kanalizācijā .

Gūlija PEH (vai analogu) OD500/315   ar noseddaļu 0.65mm.

Nepatīkamās smakas novēršanai pieslēgšanā sadzīves kanalizācijas tīkliem

pieņemta gūlijā   ar sifonu .

6. Elektroapgāde, iekšējie tīkli

Tehniskajā shēmā ir paredzēts:

- Maģistrālie el. tīkli

- Spēka el. tīkli

- Kondicionieru un ventilācijas iekārtas  barošanas el. tīkli

- Apgaismojuma el. tīkli

- Pārsprieguma aizsardzība un zemējums

Tīkla spriegums: 400/230V. Objekta kopējā (projektējamā) uzstādītā jauda ir 77.4kW, aprēķinātā jauda ir 44.3kW.

Projektējamās slodzes pieslēgšanu veikt no esošās sadalnes MS. Esošajā sadalnē MS uzstādīt papildus automātslēdžus, drošinātājus un pārsprieguma aizsardzības iekārtas.

Paredzētas divas apgaismojuma sistēmas – darba un evakuācijas. Evakuācijas apgaismojuma el. tīklus pieslēgt no esošās MS sadalnes.  Evakuācijas ceļos uzstādīt norādes „Izeja” ar akumulatora baterijām.  Darba apgaismojuma el. tīklus pieslēgt no projektējamās sadalnes AS-1. Darba apgaismojuma vadība telpās, kur atrodas apmeklētāji, ir  paredzēta no vadības paneļa VP-1.

Lai nodrošinātu pārsprieguma aizsardzību esošajā sadalnē nepieciešams  atdalīt PEN kopnes, ierīkot zemējuma kontūru un uzstādīt pārsprieguma aizsardzības iekārtas 4P “B+C” klase. DS-1 sadalne – 4P “C” klases. Zemējuma kontūru savienot ar  projektējamo potenciālo izlīdzināšanas kopni. Zemējuma kontūra pretestība nedrīkst pārsniegt  4 Omus.

7. Vājstrāvu sistēmas.

Šajā projektā ir paredzētas videokameras iekštelpu un arējai uzstādīšanai. Visas šajā projektā paredzētas videokameras jāuzstāda uz ēkas fasādes vai uz sienām vai griestiem ēkas iekšpusē neizmantojot ārējās komutācijas kārbas. Vadus no ārējām videokamerām jāpaslēpj ēkas iekšpusē vai kabeļu kanālā, kas ierīkots sienā (cieta caurule D32). Vadus no iekšējām videokamerām  jāpaslēpj kabeļu kanālos vai aiz piekaramiem griestiem.

Dotajā projektā ir izskatīta kompānijas EGI audio SECURA PRIMMA personāla izsaukuma sistēma, kas paredzēta sekojošo funkciju izpildei:

1. Nospiežot izsaukuma pogas "B", kas atrodas sanmezglā, gaitenī pie ieejas palātā iedegas dzeltena lampa un personāla pultī atskan izsaukuma signāls, kā arī personāla pults displejā attēlojas izsaukuma parametri.

2. Nospiežot trauksmes pogas "T", kas atrodas sanmezglā pie ieejas durvīm, gaitenī pie ieejas sanmezglā iedegas sarkana lampa un personāla pultī atskan izsaukuma signāls, kā arī personāla pults displejā attēlojas izsaukuma parametri.

3. Sanmezgls ir aprīkots arī ar mikrofonu un skaļruni, kas nodrošina abpusējos sakarus starp sanmezgla un personāla posteni.

4. Sistēma ir aprīkota ar datora interfeisu, kas datorā apkopo visus notikumus, kas ir notikuši medpersonāla izsaukuma sistēmas ietvaros, nodrošina dažādu veida atskaišu izveidošanu. Datoru piegādā pasūtītājs, kā arī nosaka tā atrašanās vietu.

Arī paredzēts datora tīkls un automātiskās rindu izveidošanas sistēma.

8. Ugunsdzēsības signalizācija.

Projektā tiek izmantots konvencionālais ugunsgrēka signalizācijas panelis SMARTLINE, kas ir sertificēts ekspluatācijai ES valstīs un kuram ir CE zīme, un kas atbilst LVS EN-54 standarta prasībām. Sistēma atbilst attiecīgām prasībām, kas attiecas uz iekārtu drošību un to darbderīguma (bojājuma) identificēšanu.

Ugunsdrošības panelis ir uzstādīts 1.stāva apmeklētāju telpā pie ieejas

Ugunsgrēka signālpogas tiek uzstādītas visos evakuācijas ceļos, atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 (p.p.6.4.5 un A.6.4.4). Ugunsgrēka detektoru tipi - saskaņā ar telpu degošo slodzi, platību, griestu augstumu; izvietojums - atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 p.A.6.4.

Pārējo inženiertehnisko sistēmu un iekārtu vadībai ugunsgrēka gadījumā un kontrolei paredzēti releji - ventilācijas atslēgšanai utt. Iekārtu savstarpējo slēgumu shēmu skatīt iekārtu ražotāja instalēšanas instrukcijā. Ventilācijas atslēgšanas punktus precizēt būvniecības laikā.

Projektā paredzēto aparatūras iekārtu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu. Šī projekta risinājumi var tikt precizēti pēc Pasūtītāja vai arhitekta norādījumiem. Visas iekārtas pirms pasūtīšanas saskaņot ar būvprojekta autoru un Pasūtītāju.

Būvprojekta vadītāja                                 T. Suharževska